# 项目编号： TDHW(GK)2024-050

公 开 招 标 文 件

项目名称：南通大学纺化楼7楼实验室改造项目

南通大学招投标管理办公室 2024年4月

目 录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知前附表	6

第三部分  投标人须知	7

一、招标文件	7

二. 投标文件	8

三、投标细则	9

四、开标、评标	10

五、评标方法及评分标准	12

六、定标	13

七、质量履约保证金	14

八、中标通知书及合同的签订	14

九、其他	14

第四部分  招标货物及有关说明	15

一、货物要求	15

二、服务标准、期限、效率：	24

三、其他技术、服务要求：	25

四、验收标准：	25

五、现场勘查要求：	26

六、其它要求：	26

第五部分  合同主要条款	28

第六部分  附 件	29

附件1：投标承诺函	30

附件2：投标货物配置清单	31

附件3：技术规格响应/偏离表	32

附件4：商务条款响应/偏离表	33

附件5：法定代表人资格证明	34

附件6：法定代表人委托书	35

附件7：无重大违法记录声明	36

附件8：诚信承诺书	37

附件9: 现场踏勘确认函	38

附件10：采购项目验收单（投标时无需提供）	39

第一部分  采购公告

南通大学委托招投标管理办公室，就南通大学纺化楼7楼实验室改造项目及相关服务进行公开招标，欢迎有意向的合格供应商参与投标。

本次采购的相关信息如下：

一、 采购项目名称：南通大学纺化楼7楼实验室改造项目

二、 采购项目编号：TDHW(GK)2024-050

三、 采购项目品名、数量及技术规格：

详见本项目招标文件第三部分“采购项目及有关说明”

四、 采购项目预算：99.92万元

五、本项目不接受联合体投标，不接受分包

六、合格的供应商

参加本次采购活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、具有本次采购项目的供货、安装、售后服务等的相应能力和经验；

3、采购项目的生产厂家或生产厂家授权的经销商。

4、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn）”网站列入失信执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目采购招标中同时参加。

七、供应商资格审查方式：资格后审。

八、招标文件的获取：本次招标文件在南通大学招投标管理办公室官网（https://ztb.ntu.edu.cn/）上发布，由供应商报名后自行下载，其他任何媒介上转载的招标信息均为无效，后果自负。

九、投标登记：潜在供应商如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成登记。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、确定参与本次采购活动的供应商，须支付标书费300元人民币。

（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm缴纳，标书费事后不退，标书费发票将以电子发票形式推送到登记注册邮箱。）

十一、投标方式：

1、本项目采用电子招投标方式采购（不见面远程开标）

2、文件递交截止及开标时间：2024年5月13日14时30分

3、线上签到时间：2024年5月13日13时30分-14时30分

4、投标文件解密时间：2024年5月13日14时30分-14时45分

供应商必须准确提供相关信息，因供应商未及时提供准确信息或未主动了解相关信息而造成的一切后果由供应商自行承担。以邮寄（含快递）、传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件无效。供应商必须按照招标文件（电子招投标）的规定参加投标，否则视为无效投标。供应商必须按照相关程序提前办理好数字证书CA（单位公章和法人章必须办理，被授权代表章可按需办理。）和安装投标文件工具后方可上传投标响应文件。操作说明详见南通大学招投标管理办公室网站（https://ztb.ntu.edu.cn/）--办事指南--电子标操作手册（供应商）/CA办理。

十二、开评标地点：南通大学综合楼231室

十三、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

十四、与本次采购有关的事宜请按下列通讯方式联系：

牛老师（货物）0513-85012891

沈老师（工程、服务）0513-85012365

李老师（货物、工程、服务）0513-85012138

项目技术咨询：曹宇锋18252511810

电子投标文件制作咨询：赵工 18501610667、王工 17717871064。

数字证书CA办理等咨询：杨子龙 010-58515511、人工客服 4009197888。

单位部门：南通大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼229室

如投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。

针对本项目同一采购程序环节内容的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。

第二部分  投标须知前附表

| 招标及须知 | 南通大学委托招投标管理办公室具体承办本项目的采购事宜，欢迎有意向的合格投标人参与投标。请各投标人仔细阅读本招标文件，投标人一旦提交投标文件，视为已阅读并全部理解本招标文件。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南通大学纺化楼7楼实验室改造项目 |  |  |
| 项目编号 | TDHW(GK)2024-050 |  |  |
| 招标联系人 | 牛老师 | 联系电话 | 0513-85012891 |
| 项目联系人 | 曹宇锋 | 联系电话 | 18252511810 |
| 送货地点 | 需方指定地点 | 招标文件标书费 | 300元 |
| 项目预算* | 99.92万元 | 投标保证金 | 无 |
| *进口产品预算不含依法免征的进口环节税，但包含贸易战加征关税等依法征收的税费 |  |  |  |
| 答疑时间 | 采购人不安排统一答疑，投标人如有不清楚之处或认为招标文件有任何不合理之处，请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，将相关疑问以书面形式（加盖单位公章，填写联系人姓名和电话）的扫描件或图片格式发至ztb@ntu.edu.cn，我方统一以书面形式通过邮件答疑。如投标人在规定时间内未提交书面文件，视为对招标文件无异议。 |  |  |
| 现场踏勘 | 组织。 |  |  |
| 投标文件 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第2.2条。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90日内有效 |  |  |
| 投标文件 递交 | 投标文件递交截止时间2024年5月13日14时30分；本项目采用电子招投标方式对文件进行评审，投标人无需到开标现场，开标前无需提交纸质文件；投标人需在开标前一小时在线签到、开标后15分钟内在系统中远程解密，未按时操作视为自动放弃本项目投标。 |  |  |
| 开标时间与地点 | 开标时间：2024年5月13日14时30分；开标地点：南通大学啬园校区综合楼231室 |  |  |

本招标文件前后内容如有不同，以投标须知前附表为准。

第三部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的生产厂家、经销商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）公开招标采购公告

（2）投标须知前附表

（3）投标人须知

（4）招标货物及配套安装项目有关说明

（5）合同主要条款

（6）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn通知采购人，采购人将通过邮件方式答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、技术文件和资格证明文件：

2.2.1资格证明文件：

（1）营业执照复印件；

（2）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）；

（3）法定代表人委托书原件（格式见附件6）（法定代表人本人参加投标和签署投标文件的无需提交此证明材料。）；

（4）投标承诺函（格式见附件1）；

（5）无重大违法记录声明原件（见附件7）；

（6）诚信承诺书原件（见附件8）；

2.2.2技术文件：

（1）投标货物配置清单（格式见附件2）

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件3）

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件4）

（4）售后服务承诺（保修、维修等）或技术协议书

（5）依据评标办法中相关内容提供的所有资料；

（6）投标货物授权书（免税货物须提供）、宣传彩页、合格文件、质量标准认证书、技术资料等；

（7）招标文件中要求提供的其他相关材料；

（8）评分项中未涉及投标人认为需要提交的其他材料。

2.2.3商务文件（报价）：

（1）投标报价总表（系统在线填写）

（2）货物配置清单及分项报价表（系统内下载，填写后上传）

以上资格证明文件、技术文件和商务文件均需加盖投标人公章。

上述所有原件均应为有效的原件，所有材料扫描件均为有效的原件的扫描件并加盖投标人单位公章且清晰可见（原件备查），否则引起的后果由投标人自负。

2.3. 投标文件的格式及签署

（1）投标人应按招标文件中提供的投标要求认真制作、盖章及签字。

（2）投标文件须由投标法定代表人或被授权代表签署并加盖投标人公章。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原被授权代表签署并加盖投标人公章。

（4）投标文件封面要求加盖投标人公章。

三、投标细则

3.1. 投标项目

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，不低于招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货产品，投标时用外币不含税价或人民币包干价，签完外贸合同后由于汇率变化导致的汇差由投标人承担。其中“付款基准汇率”以代理协议当天中国银行外汇现汇卖出价为准（对于涉美进口产品如需加征关税由投标人承担）。

（3）价格条件：国（境）内、外供货的货物报南通大学指定地点的交货价。

（4）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，不限于招标文件中货物清单内容及招标方案要求，且须满足采购人项目功能需求。一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（5）采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标进行中合理的时间内提供有效的书面说明，必要时提交相关证明材料（说明和证明材料须加盖投标人公章）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前成功上传，逾期以及未按招标文件要求上传的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受以邮寄（含快递）、传真、电子邮件、电报、电话等方式投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤回投标文件，但在投标截止时间后不允许撤回。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6. 联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

四、开标、评标

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行开标，电子招投标的投标人无需到开标现场。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术专家组成评标委员会进行评标。

4.3. 评标时若出现同一品牌的产品有多个投标人投标时，参见《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定。

4.4. 如供应商提供的品牌不在第四部分采购人建议品牌中，需要提供相应的品牌白皮书，由评标委员会在评标现场评定，有三分之二的评委认定的为通过。

4.5. 开标结束后，评标委员会对投标人的投标资格进行审查，随后对资格审查通过的投标人是否实质性响应招标文件要求进行符合性审查。

4.6. 对招标文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.7. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：

（1）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（2）无法定代表人签字或签章、签字或签章人无法定代表人有效委托的；应加盖投标人公章而盖章的；

（3）投标有效期不足的；

（4）报价明显偏离市场行情的；

（5）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（7）其他未对招标文件实质性要求和条件做出响应的；

（8）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（9）有损害采购人和用户利益的规定的；

（10）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）投标报价超过招标文件中规定的预算金额；

（15）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

4.8. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价总表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价总表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.9. 评标委员会认为有必要时，可要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.10. 评标委员会将从投标人的投标报价、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）公开招标程序：资格审查→符合性审查→技术标评审→商务标开标→确定中标候选人

（2）本次招标采用综合评分法评标。

（3）评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

（4）各投标人技术得分为各评标委员会成员评分的算术平均值，分值保留小数点后两位。

（5）投标人最终得分 = 技术得分 + 报价得分。

5.2. 评分标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标总价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 （注：报价得分四舍五入保留两位小数 ） |
| 技术要求 | 37 | 根据供应商的技术指标对招标文件的偏离度进行打分，具体由评委根据供应商的投标文件中《技术条款偏离表》及相关证明资料评审。标“▲”为重要参数，每有一项负偏离，每项减2分，减完为止；未标“▲”参数，每有一项负偏离，每项减0.5分，减完为止。 备注：《技术规格响应/偏离表》中标“▲”的重要参数必须按招标文件对应要求在投标文件内提供技术响应证明材料（如彩页或者白皮书或者检测报告或者实际应用截图等），并在《技术规格响应/偏离表》中详细标明技术响应证明材料在投标文件中的页码和位置，未提供技术响应证明材料的作负偏离处理。如因未在《技术规格响应/偏离表》中注明证明材料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。 |
| 实施方案 | 10 | 1.根据投标人提供的施工方案、技术措施、进度安排、验收方案等进行评分，优得5分，良得3分，一般1分，未提供不得分； 2.根据投标人提供的资源配备计划、投入的劳动力、机械设备等进行评分，优得5分，良得3分，一般1分，未提供不得分。 |
| 企业实力 | 6 | 1.投标人提供有效期内ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证证书和安全生产许可证书，每提供1份得1分，满分4分； 2.投标人提供机电工程总承包三级及以上资质的得1分，没有不得分。 3.投标人提供建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的得1分，没有不得分。 |
| 保修期 | 6 | 满足招标文件要求得3分；每延长一年加1分，最多加3分。 |
| 服务承诺 | 3 | 1.响应措施：承诺产品出现故障损坏时，供应商接到报修通知后2个小时内安排专业维修人员上门维修。提供有效的承诺得1分，未提供不得分； 2.产品维护：质保期满后，供应商须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。提供有效的承诺得1分，未提供不得分； 3.维护人员：供应商承诺维修人员具有相应的维修技术能力，在接到报修通知后24小时内完成维修任务。提供有效的承诺得1分，未提供不得分。 |
| 备品备件 | 5 | 根据投标人在质保期内可免费提供的备件与耗材数量以及质保期外备品备件的耐用度、价格或折扣等因素进行评分，优得5分，良得3分，一般得1分，未提供不得分。 |
| 业 绩 | 3 | 投标人提供自2021年1月1日至今有类似项目成功案例，每提供一个成功案例得1分，最高得3分。（时间以合同签订时间为准，同一买方的多份合同仅算一份业绩，提供合同、用户盖章验收报告两者缺一不可）。 |
| 合 计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数。 |

备注：为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

以上所有证书、检测报告、合同等扫描件相关资料均需盖投标人公章，原件备查。

六、定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标小组根据最终排名向采购人推荐中标候选人。采购人应根据评标小组推荐的中标候选人确定中标人。

6.2. 评标委员会认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，评标委员会也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 因重大变故，采购人可取消本次招标任务。

6.4. 对未中标的投标人，采购人不作未中标解释。

七、质量履约保证金

中标人须在签订合同前向采购人缴纳质量履约保证金，质量履约保证金的金额为中标金额的5%，如中标人提供的产品质量不合格或未能履行合同规定的义务，采购人有权从质量履约保证金中取得补偿，质量履约保证金将在验收合格后不计利息退回。

八、中标通知书及合同的签订

8.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满后无异议，即向中标人发出中标通知书。

8.2. 中标人收到中标通知书后，应在30日内与采购人签订合同并且递交一份与本项目电子投标文件内容完全相符的纸质投标文件（资格证明文件、技术文件及商务文件各1份），过期视为放弃中标。

8.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

8.4. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后三年内的投标资格，并向省级财政部门报备。

九、其他

投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第四部分  招标货物及有关说明

# 一、货物要求

（一）货物需求一览表：

（采购清单见附件11，平面图见附件12）

注：

1、投标人须到现场进行实地踏勘，确定安装方案，确保所投产品线路、管路等符合安装要求、设计合理、维护方便，未踏勘者，视为默认对本次项目所有情况均知悉。

2、本次投标须满足招标文件中“技术要求”

3、附件清单中的品牌型号为建议品牌，技术参数是本次招标所需要的基本参数，投标人所投产品须符合或优于标书中的技术参数。如果低于标书中的技术参数时，视为放弃投标。

4、 需要提供相应产品检测报告，须提供原件或扫描件加盖生产厂家鲜章。

（二） 配置及技术总体要求说明：

本次项目招标范围为南通大学化学化工学院实验室家具项目,具体内容包括：中央实验台、靠边实验台、转角实验台、全钢天平台、试剂架、全钢试剂柜、全钢气瓶柜、象鼻万向抽气罩、台式欧标通风柜、水槽、龙头等设备，实验室配套水配件等供货范围及清单详见（附件11采购清单、附件12图纸）

说明：本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了建议品牌或规格型号，其目的是方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列建议品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

1、产品符合标准（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）：

1.1.《科研建筑设计标准》 JGJ91-2019；

1.2.《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009；

1.3.《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017；

1.4.《金属家具质量检验及质量评审》QB/T1951.2-2013；

1.5.《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2022；

1.6.《教学实验室设备实验台(桌)的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008；

1.7.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017；

1.8.《木家具通用技术条件》GB/T 3324-2017；

1.9.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

1.10《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB 18584-2001；

1.11.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017；

1.12.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

（三）技术要求

实验家具技术参数

1、材质：钢木柜体

规格：L*750*800    L*1500*800

1.1台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板台面，具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。台面边缘用同质材料板双层加厚≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。台面具备以下条件：

（1）三聚氰胺迁移量：按照GB 31604.15-2016测试方法，用4%乙酸在60℃浸泡6小时 结果≤0.8mg/kg，用95%乙酸在60℃浸泡6小时结果ND=未检出（＜0.2 mg/kg）,结论都合格

（2）环保性能：甲醛释放量按照GB/T39600-2021标准检测，检验结果≤0.04mg/m3

高关注物质（SVHC）：截止2023年1月17日公布的供授权审议的高关注物质候选清单，对三聚氰胺、四溴双酚A、双酚S等233种高关注物质进行筛分检测，检测结果≤0.1%（w/w）

放射性核素限量：按照GB6566-2010中规定的A类装饰装修材料技术指标内外照射指数检测结果都小于0.1，判定结果都为合格

（3）抗菌性能：依据JIS Z 2801:2010检测嗜肺军团菌抗菌活性值＞4.4，抗菌率＞99.9%；检测中间葡萄球菌抗菌活性值＞4.5，抗菌率＞99.9%

（4）抗病毒性能：依据ISO 21702：2019甲型流感病毒抗病毒活性值＞3.6，抗病毒活性率＞99.9%

▲以上提供生产厂家针对本项目的检测报告及售后服务承诺书。复印件加盖公章

1.2 柜体：

（1）主框架：采用符合国标方钢管 C/H 型钢架，全部模具化制造，游浸式前处理涂装工艺）环氧树脂静电喷涂；产品经脱脂→脱脂游浸出槽喷淋、脱脂喷淋→水洗游浸→水洗游浸出槽喷淋→水洗喷淋2遍→硅烷游浸→纯水洗2遍等过程及陶化处理技术后，进行环氧树脂喷涂；（喷涂厚度为大于85μm），在 180 度高温烘箱内固化成光滑表面。没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 麻点、裂痕、崩角和刃口等；柜体底部可加钢制顶梁，加固 实验边台结构，延长使用寿命；结构紧凑、牢固；耐酸碱、防腐蚀。

▲提供生产厂家游浸涂装流水线设备购买发票

（2）方管为 60mm×40mm×1.5mm镀锌钢管。支称管采用 50mm×30mm×2mm 方管。连接件是冲压成型三面角铁固定。结构合理，承重能力好，结实耐用，便于维修。

▲（3）柜体：2mm厚 PVC 优质封边条经机械高温热压封边防水处理，粘力强，密封性好。柜体接缝处≤2mm。抽屉斗材质 厚度等与柜体材料相同；柜体，门板，活动层板均采用优质 18 mm厚甲醛含量E1级，提供国家认可的第三方板材检测报告。

（4）柜体结构：每个实验边台的柜体分为单门单抽柜、双门双抽柜,、转角柜结构。柜内可配活动层板。在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修。

（5）铰链：采用优质DTC铰链。

（6）拉手：铝合金一字拉手

（7）滑轨：DTC三节静音滑轨，提供检测报告

（8）调整脚：底柜带四个可调螺丝结构专用地脚，尼龙压铸钢制螺杆，带橡胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度可根据室内地坪适当调整柜体30-50mm的高度；防潮，防锈，防滑，减震、抑菌，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。

2、全钢窄边通风柜

2.1环保平衡排风型。
所有通风柜必须能达到在0.3m/s～0.5m/s的面风速的情况下起到有效地排放有毒气体的作用。
2.2结构及材质：

（1）台面材质：12.7MM实芯理化板台面，12.7mm 厚（耐高温达 100 度，不耐刻刮。性价比高）

（2）柜体 ：柜体采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等。
（3）框架采用1.2mm厚鞍钢产冷轧钢板制作，柜体为1.2mm厚鞍钢产冷轧钢板制作，独立组合、可拆装结构，柜体表面环氧树脂喷塑。
（4）柜体侧板可方便地拆卸下来以检修管路系统。

（5）移门选用安全钢化玻璃，厚≥6mm。当玻璃意外破碎时，玻璃碎末不会飞溅或掉落。同时可以清楚地看到通风柜内部工作区域。无段平衡式升降，可悬停于任意位置。
（6）上部柜体内膛采用全非金属结构，在充分保证结构强度的前提下，柜体体内无任何外露的金属配件，以免发生锈蚀，如螺丝、铆钉等。

▲（7）导流板为≥5MM厚陶瓷纤维板内衬;阻燃板，三段可拆式结构，以均衡柜体内各部分的风速及流量，便于柜体内部的清洁，可根据实验需求对其中第二块导流板的位置进行调整。

3、通风柜用陶瓷纤维内衬导流板：

采用5mm厚一体实芯（内外均为同色透芯白色）通风柜专用陶瓷纤维板，内外材质一致，正反面均为光滑亮面、易于清洁。

性能：

（1）抗酸碱腐蚀参照GB/T 17657-2013标准：至少通过28％氨水，37％盐酸，85％磷酸，40％氢氧化钠，37％甲醛，3％双氧水，99％乙酸，苯，丙酮，乙醚，四氯化碳，等13种化学腐蚀试剂检测，检验结果5级。

（2）阻燃性能参照UL94-2015标准：垂直燃烧（3.2MM）V-0级、自动熄火。

（3）物理抗冲击韧性参照GB/T1451-2005标准，检验结果≥62.4KJ/㎡。

（4）拉伸强度参照GB/T1447-2005标准，检验结果≥61.4MPa。

（5）吸水率参照GB/T1462-2005标准，检验结果≤0.05%。

（6）弯曲强度参照GB/T1449-2005标准，检验结果≥121MPa。

▲（7）需在投标文件中提供以上1-7项、通过CMA或者CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件，且附有针对此项目专用的文字水印，并加盖生产厂家鲜章。

▲（8）提供国家认可的实验室排风柜性能测试型式检验检测报告

4、台式单口洗眼器

▲（1）主体：高度≥320mm,加厚H59铜质,符合YS/T 910-2013 黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。

▲（2）符合GB/T 38144-2019标准，检测项目包含洗眼器密封、尺寸、流量，提供国家节水器具产品质量监督检验中心出具的检测报告，

▲（3）符合GB/T 6461-2002标准，经24h盐雾试验检测结果表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。提供国家认可的第三方权威机构出具的检测报告。

▲（4）符合GB/T 27922-2011标准，需提供商品售后服务体系认证证书。

5、滴水架

▲（1）外观要求:滴水架成型完整，无缩痕、无缺角和不平整现象,色泽一致，无回料斑等影响美观的缺陷。

（2）架杆要求:架杆定位牢固，无上下松动现象,架杆有效长度:15mm±2mm,应能承受19.6N挂重2h,试验后无明显变 形、脱离和断裂等影响使用的后果。

▲（3）面板:对角平面差应≤2mm,定位后，上端中心≥100N拉力试验，定位孔不应失效和开裂。需提供国家认可的第三方检测报告。

▲（4）选用高品质PP(聚丙烯），符合GB/T 6040-2002标准，需提供国家认可的第三方原材料检测报告。

（5）符合GB/T8410-2006标准，阻燃≥32mm/min,

▲（6）符合GB/T 1040.2-2006标准，拉伸强度≥22.7MPa,断裂伸长率≥421%，需提供国家认可的第三方权威机构检测报告

6、水槽

▲（1）选用高品质PP，符合GB/T 6040-2002标准，需提供国家认可的第三方原材料检测报告。

（2）符合GB/T 1043.1-2008标准，简支梁缺口冲击强度≥16 KJ/m2，

（3）符合GB/T 1843-2008标准，悬臂梁缺口冲击强度≥28 KJ/m2，

▲（4）符合GB/T 9341-2008标准，弯曲模量≥1280MPa，弯曲强度≥32.8MPa。需提供国家认可的第三方权威机构检测报告。

▲（5）水槽用橡胶密封圈提供第三方耐高低温测试报告。

7、铝合金万象罩

▲（1）底座通体采用铝合金材质，关节采用高密度PP材质，符合GB/T 6040-2002标准，提供第三方原材料检测报告。独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流，以固定架为中心垂直拉伸活动半径≥1650mm。

尺寸：主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，主体拉伸角度≥135°，支架长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径≥90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。

（2）抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后实验室的整体美观。

（3）关节密封圈：采用高密度橡胶。

（4）关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质

（5）关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。

（6）压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。

（7）气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。

（8）固定底座：为铝合金材质，牢度强，不易脱落

（9）集气罩：透明、白色，红色罩口。三种颜色可选。

实验室装饰系统技术要求

1、墙面乳胶漆

- 操作工艺

- 基层处理

- 墙顶面基层平整度、垂直度超出交接标准的，要用基层粉刷石膏满刮一遍，达到刮腻子的基层要求。

- 石膏板的接缝处理完毕。

- 满刮腻子、打磨

- 第一遍满刮腻子、打磨：要求刮薄、刮匀、不留野腻子。

- 第二遍满刮腻子及打磨：要求在第一遍的基础上满刮，将墙顶刮平直、阴阳角刮方正，腻子整体厚度不超3mm，腻子干燥后，带灯打磨平整后清扫干净。处理好的底层应该平整光滑，阴阳角线通畅、顺直，无裂痕、崩角，无砂眼麻点。

- 第三遍腻子细部修补：先用2m靠尺检查，不平整的部位再用腻子刮平，重点要检查踢脚线上口、门洞口四周的基层平整度、垂直度，腻子干燥后，再用目数较大的细砂纸带灯整体打磨干净平整，并将粉尘清扫干净彻底。

- 刷乳胶漆

墙顶面打磨处理完成后，房间内的粉尘清扫干净没有灰尘，刷第一遍乳胶漆：加入适量的水稀释，搅拌均匀后，用滚筒涂刷，要求无漏刷、无明显接搓，阴阳角用小滚筒涂刷完整，同一 套房用同一批号的乳胶漆。第二遍乳胶漆、磨光：乳胶漆加少量的水稀释充分搅拌均匀，操作方法同第一遍。第三是细部修补。

▲本项目所使用乳胶漆产品需提供国家认可的针对甲醛、苯系物、总铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞含量达标的检测报告。

2、实验室给排水系统技术要求

（1）给排水管材及要求

- 生活给水管采用PPR管材,热熔焊接；给水接自卫生间或原有室内预留给水管道，进入每个实验室的给水管需设切断阀。

- 实验室废水管采用PE塑料排水管安装，热熔连接，废水接至建筑原有废水主立管。

- 生活污水管(含空调柜机冷凝水)采用UPVC塑料排水管，胶粘连接，污水接至建筑原有污水主立管。

▲本项目使用给水管需提供国家认可的符合GB/T18742.2-2017规范的检测报告

（2）管道及设备安装

- 给排水管道敷设在管道井或吊顶内,上水走天花经功能柱引至用水点。

- 给排水管道穿基础或外墙,屋面时,应按设计图示位置预埋刚性防水套管,做法见 02S404。

（3）排水系统

- 排水立管检查口的安装高度均为距该层楼面板＋1.0m。

- 凡未注明坡度或标高的排水管道采用如下坡度。即：

DN50 i=0.035; DN75 i=0.03; DN100 i=0.026；

DN125 i=0.015; DN150 I=0.010 ; DN200 i=0.008。

- 排水管道清扫口，当 DN＜100 时，其规格同管径相同。当 DN≥100 时，其规格均为 DN100。排水管上检查口、清扫口除图中标明者外，还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第 5.2.6 条和 5.2.7 条要求设置和安装。当采用带门三通和弯头时，此门可替代清扫口和检查口。清扫口本体/盖板/盖圈材质。

- 排水管道的横管与立管连接处，应采用 45 斜三通或斜四通和顺水三通或顺水四通。排水支管、排水立管接入横干管时，应采用 45°斜三通接入。

- 排水立管与排出管端部的连接连接，采用两个 45 弯头或弯头半径≥4 倍管径的 90 弯头。

- 凡设有地漏处，其周围的地面应不小于 0.01 的坡度坡向地漏处。地漏篦子顶面标高应低于设置处地面标高 5mm。地漏水封高度≥50mm。存水弯同卫生洁具配套订购, 水封 h≮50mm。

- 伸顶通气帽采用铸铁伸顶式通气帽（蘑菇型），详见《建筑排水设备附件选用安装》04S301 第 74 页；伸顶通气帽高出屋面隔热板 0.5m 且大于最大积雪厚度。上人屋面高出屋面 2m。

- 排水管道的连接应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

（4）管道敷设及机电设备安装

- 钢管,在安装时都应考虑适应管道的热涨冷缩之需要,不管图中是否有表示都应设置波纹伸缩节。

- 伸缩节的压力 PN 应大于或等于管道最大工作压力。

- 在安装中应尽量利用管道转弯等自然补偿来代替伸缩节。

- 采用了伸缩节的管道,在伸缩节之间,应设置一个固定支架。其余为导向支架。

- 立管上的固定支架宜安装在伸缩节所在层的上一层管道上。

- 固定支架,导向支架（滑动支架）按 05R417、03S402 安装。

- 安装可曲挠橡胶接头或金属波纹补偿器的两端管道,均应设置支墩或支架，使其不承受管道重量。

- 支架设置及间距

- 管道支吊架参考国标图 03S402《管道支架及吊架》安装。

- 在临近水泵,阀门和其他大型附件处,应加设支架。

- 各种金属立管每层至少设置一个支架和管卡，设于离地 1～1.5m 处。

- 钢管的管道支吊架间距详见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242~2017)的规定。

- 管道支吊架材质

- 屋面上所有的管道支吊架全部采用热镀锌产品。

- 排水管道伸缩节的设置

- 当层高小于等于 4m 时，立管应每层设一个伸缩节，否则应根据设计伸缩量确定。横干管设置伸缩节，一般不大于 4m 或按设计图纸中要求设置。横支管上合流配件至立管的直线管段大于 2m 时，应设伸缩节，但伸缩节间最大间距不大于 4m。

- 管道设计伸缩量当管径小于等于 110mm 时，伸缩量不大于 12mm；当管径大于等于 160mm 时，伸缩量不大于 15mm。伸缩节两端设滑动支架，伸缩节间中部设固定支架。

- 管道穿屋面:所有管道穿屋面均需设置防水套管，做法详见《防水套管》。

- 防火封堵

- 管道穿防火墙时，应采用符合国家相关消防防火要求的材料，将空隙紧密填实。不影响墙体防火性能。

- 管道穿楼板处，应采用符合国家相关消防防火要求的材料，将空隙紧密填实。不影响楼板的防火性能。

- 其他

- 塑料管穿楼板时，必须设置套管及阻火圈。套管采用钢管，穿屋面时必

- 须采用金属套管。套管应高出地面、屋面<100mm，并采取严格的防水措施。

- 埋地塑料管出地坪处设置护管，其高度应高出地坪 100mm。

- 包在管井和吊顶内的立管检查口和阀门处，均应设检修门，尺寸和做法详见建筑设计。给排水承包商应指定检修门位置。

- 在管道安装时补充钻孔、打洞。铺设时，其钻孔位置应结合结构图纸，避开梁柱。

- 给水及排水立管底部的立管和弯管、弯管和弯管、弯管和水平管的相互连接应加强，并需设置支墩。弯头处支撑参照国标图集《室内管道支吊架》05R417-1 第 150 页。有困难时，可设置加强的支吊架，其支撑能力应保证在使用时不因动态负荷致使产生颤动和位移。

（5）防腐、涂色及保温

- 安装前管道、管件、管道支吊架、容器等涂底漆前必须清除表面灰尘污垢，锈斑及焊渣等物，必须清除内部污垢和杂物。此道工序合格后方可进行刷漆作业。

- 管件、管道支吊架、容器等除锈后均涂防锈漆二道，第一道防锈漆应在安装时涂好，试压合格后在涂第二道防锈底漆，明设不锈钢管不刷防锈底漆。镀锌层破坏部分及管螺纹露出部分刷防锈底漆二道，上述管道及明装不保温管道，管件，支架等再涂面漆二道，设于管井内，管道间管道可不再刷面漆。

- 设备和管道应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求做防腐处理。

- 有可能产生腐蚀的区域，采用热镀锌定型支吊架产品。

3、实验室电气系统技术要求

（1）结合现场电气实际情况改造成最终用户确定的电气要求，包含电线、线管、

插座、施工、辅材等；

（2）电线电缆：电线、电缆符合相关产品的国家标准，生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。电缆的截面在光照下光亮。无杂质。多次弯折后其绝缘层就不准断裂。断裂后的绝缘层，不能用手撕裂。电缆在不低于 0℃条件下敷设时，不需要预热。电缆敷设后经受的住直流耐压试验，4U 条件下 5 分钟。电缆绝缘护套机械性能应符合国家标准。电缆在安装过程中，如有损坏，必须由电缆厂家修复。电缆短路时，持续时间不小于 5 秒。电缆绝缘层质地均匀，无任何突起。电缆平滑接头不大于 2D。电缆绝缘层，无明显的刮痕，无明显的折痕。电缆在竖直敷设必须保证电缆的拉力。开关出线均用高低压摇表测量，绝缘数值须符合规定。

（3）桥架、线管：所有桥架采用有盖板的密闭形式，材质为热镀锌桥架。桥架间做好接 地连接，严禁焊接连接。电缆桥架的接地电阻符合设计要求。电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。槽架延续连接处的间隙不得大于 10㎜。严禁将桥架直接点焊在金属结构上。电缆竖井及垂直安装的电缆桥架，其垂直度偏差、水平偏差、对角线偏差必须符合国家标准要求。盖板两端无应光滑，无毛刺或卷口现象。全封闭式桥架的终端应配用 相应断面尺寸的封堵。金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。热镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧。所有桥架中梯形框槽口应向下焊接，焊缝应平滑、饱满，不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。电缆桥架的强度应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求并考虑短暂上人的附加集中荷载 1000N。电缆桥架的承载能力，应在可能的受力荷载（包括 电缆桥架与附件自重、敷设的电缆以及安装荷载）下不得产生永久变形，且安全系数应大于1.5。托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值不大于 1/100。普通照明及弱电线管采用 PVC线管。

（4）LED照明灯具

▲本项目使用的LED照明灯具，需附国家强制性产品认证试验报告。

# 二、服务标准、期限、效率：

1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。

3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。

4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2 小时以内；电话技术支持时间：12 小时以内；若需上门维修，则在：24 小时内到达现场并进行维修；不超过 2 个工作日解决故障。

6.培训：供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；供应商应提供相应的培训计划；

上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在响应文件中详细说明。

# 三、其他技术、服务要求：

1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.技术支持：供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

3.安装调试：

3.1 安装地点：采购人指定地点；

3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；

3.3 如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

3.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

3.5 供应商免费提供合同货物的安装服务；

3.6 供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；

5.供货时提供有关的全套技术文件。

6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

7.项目实施过程中造成的人员伤亡及财产损失，由供应商自行承担。

# 四、验收标准：

1.验收由采购人负责实施；

2.验收依据：

2.1 合同、招标文件、响应文件；

2.2 供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

2.3 供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

4.验收合格的条件：

4.1 所供货物符合产品标准和及合同的要求；

4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付；

4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

5. 验收结果要求出具书面验收报告。

# 五、现场勘查要求：

1.鉴于本项目须根据项目实施场地做定制化设计及实施方案，拟参加投标的供应商可实地勘察，明确本项目安装需求(供应商须持法人授权委托书、本人身份证参加现场勘察）；

2.供应商通过预约自行安排现场勘察；

3.供应商踏勘现场发生的费用自理；

4.除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

5.采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

# 六、其它要求：

1.投标人一旦参加投标,就意味着已接受招标文件的所有条款及要求,并受其约束；

2.中标供应商相关人员在进入学校及安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由中标供应商负责承担；

3.投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备；

4.中标(成交)人在签订合同前,需提供投标产品要求内的检测报告原件核查技术参数,核查完成后方可签订合同。不提供或提供参数不符,视为放弃中标资格,采购人将保留追究其相关责任的权利；

5.中标人提供的产品及服务不满足招标文件要求导致验收不合格的,采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任；

6.投标人根据招标人的需求、现场勘察的情况,设计项目实施方案,编制相关图纸。

第五部分  合同主要条款

1、交货期（安装完成）

合同签订后60天内完成。

2、交货地点

南通大学指定地点。

3、付款方式

用户收到货物并验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票支付合同总金额的65％，试用3个月后无任何质量问题支付合同金额的35%。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修  叁 年。保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试及指导和服务；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方进行安装调试，并在30天内完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方负责承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第六部分  附 件

附件1：投标承诺函

附件2：投标货物配置清单

附件3：技术规格响应/偏离表

附件4：商务条款响应/偏离表

附件5：法定代表人资格证明

附件6：法定代表人委托书

附件7：无重大违法记录声明

附件8：诚信承诺书

附件9：现场踏勘确认函

附件10：采购项目验收单（投标时无需提供）

附件11：采购清单

附件12：图纸

附件1：投标承诺函

投 标 承 诺 函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方在参加本招标项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与本招标项目及其相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

4、愿按招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价。

5、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

6、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

7、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

8、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系。

投标人名称：             （公章）法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

手机：                           日   期：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       Email：

附件2：投标货物配置清单

投标货物配置清单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物（部件、配件等）名称 |  |  | 规格型号 |  | 生产厂商/品牌 |  | 数量 | 备注 |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  |  |  | 日期 |  |

附件3：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购规格 |  | 投标规格 |  | 响应/偏离 | 备注说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照招标文件第四部分内的需求，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，如不明示说明的视同完全响应，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。投标人不能简单照搬照抄采购人招标货物及有关说明中的技术要求，如照搬照抄招标货物及有关说明中的技术要求的，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。投标人如果虚假响应，将承担一切可能的风险。投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件4：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条款 |  | 投标条款 |  | 响应/偏离 | 备注说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 法定代表人或被授权代表（签字或签章） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。如未明示的，视为完全响应本招标文件要求。（本项目不接受负偏离）

附件5：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                       系我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件6：法定代表人委托书

法定代表人委托书

南通大学招投标管理办公室：

本委托书声明：我（法定代表人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现代表本单位授权（单位名称） 的 （被授权人的姓名） 身份证号码：                         为本单位的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，可代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本委托书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字或签章：__________________

被授权人签字或签章：____________________

投标人：                     （公章）

日期：            年      月      日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

附件7：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （投标人名称）参加本次招标活动前3年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。

投标人：              （盖章）

年     月     日

附件8：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我单位近三年内未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站、“信用江苏”网站、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我单位经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我单位违反以上承诺内容之一，则我单位自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（公章）:

法定代表人或被授权代表人（签字或签章）：

年    月    日

附件9: 现场踏勘确认函

现场踏勘确认函

致：                       ：（招标人名称）

我方参加你方的                          （以下简称“本项目”）的投标，现我方向你方慎重承诺：

我司郑重承诺：我方已充分重视和认真踏勘了现场，取得了所有与本项目有关的资料，并充分了解项目所在地的位置、临时设施、临时水电、临时道路、管网布置、场地布置、物料搬（转）运、现场原有设施损坏情况等足以影响投标报价的其它情况，由此可能发生的任何费用我公司均在投标报价中予以综合考虑。充分理解并掌握了本项目现场的全部有关情况，一旦中标，视为已知晓并认可现场的一切情况。

我公司郑重承诺若中标后，将不会以不了解现场及设施为由，提出投标报价以外的任何费用要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

招标人现场踏勘确认（签字）：

日期：

附件10：采购项目验收单（投标时无需提供）

采购项目验收单

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 | 安全标准 | 合同履约时间、地点、方式 |  |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |