
南通大学启秀校区消防自动报警系统改造工程二次招标公告

南通大学拟采取公开招标方式购买消防自动报警联动系统及相关服务，现就相关事宜公告如下：
一、项目名称：启秀校区消防自动报警系统改造工程

二、项目编号：TDGC（GK）2019- 

三、预算金额：24.4万元

四、货物品名、数量及技术规格：南通大学启秀校区两套火灾自动报警系统分别建设于2002年、2003年，采用的是松江系列产品，一台琴台式设置在启秀校区南区主教学楼，一台挂壁式设置在7#楼神经再生重点实验室。该两套设备均已老化严重，部分功能缺失，需要改造更新，设备与工程量清单可以参考招标文件附件，具体情况投标单位自主进行现场勘察，该工程一切数据以实地勘查为准。

五、合格的投标人
参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1.具有独立承担民事责任能力和独立法人资格，具有消防专业承包资质及且同时具有建筑消防设施维修保养资质。

2.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度，企业经营状况良好。

3.具有承担同类报警联动系统工程建设项目经验，有正常使用2年以上的类似工程业绩。

4.本次招标不接受联合体投标。

六、投标人资格审查方式：资格后审。
七、招标文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载，本项目实行网上报名。

八、招标文件售价：人民币300元（事后不退），送标时交纳南通大学交费收据和标书收缴单第二联（缴费地点：啬园校区6号楼101财务大厅）。
九、投标及履约保证金：投标保证金人民币5000元，限银行汇票，其他方式无效。
南通大学账户信息： 
1、单位名称：南通大学
2、税务登记号码：12320000466012919A
3、统一社会信用代码：12320000466012919A
4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部
5、行号：105306000071
6、账号：32001648636059123123
7、地址：南通市啬园路9号
8、联系电话：85012100
十、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2019年8月23日16时00分前将“报名投标确认函”(附件4）填写完整，扫描并用“项目名称+投标公司名称”作为文件名保存成文件作为邮件主题，并发送到ztb@ntu.edu.cn。
十一、现场踏勘：投标人须在投标确认前进行现场踏勘并填写踏勘现场确认函(附件3）。

联系人：王老师  电话：0513-85051686  15190823338
十二、评标时间和地点：定于2019年8月28日14：30  在啬园校区综合楼414室进行评标。邀请所有潜在投标人参加，不另行通知。
项目联系人：龚老师      联系电话：0513-85012109  13806295281
招标联系人：汤老师    牛老师 　    联系电话：0513-85012138
南通大学启秀校区消防自动报警系统改造工程招标文件
一、项目概况
南通大学启秀校区两套火灾自动报警系统分别建设于2002年、2003年，采用的是松江系列产品，一台琴台式设置在启秀校区南区主教学楼，一台挂壁式设置在7#楼神经再生重点实验室。该两套设备均已老化严重，部分功能缺失，需要改造更新，设备与工程量清单可以参考招标文件附件，具体情况投标单位自主进行现场勘查，该工程一切数据以实地勘查为准。
二、投标提供材料要求
（一）资格审查资料(独立包装，一式二份，正副各一份)。
具有消防专业承包资质且同时具有建筑消防设施维修保养资质。具有承担同类报警联动系统工程建设项目经验，有正常使用2年以上的类似工程业绩。

投标时须提供：1.有效的企业法人营业执照（副本）复印件；
2.有效的企业资质证书（副本）复印件；
3.有效的企业安全生产许可证（副本）复印件
4.法定代表人身份证复印件；
5.法定代表人授权委托书原件；
6.被授权人身份证复印件；
7.授权委托人与投标人签订的有效劳动合同书和最近三个月社会保险缴费证明复印件；

8.踏勘现场确认函（见附件3）
9.企业近三年内无严重违法行为声明

上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。
技术标 （一式三份，正本1份、副本2份）。

1.技术。根据投标人提供的方案，包括人员施工组织安排，机械器具安排的合理性，施工进度计划安排、施工安全及质量保证措施等情况进行评分。

2.服务。包括保修期、服务承、收费情况。

3.业绩。投标人近三年以来的同类业绩情况

4.其他。提供企业上一年度审计报告、本年度一个月份的财务报表。
技术标编制后，不得随意增删，必须装订成册

商务标（一式三份，正本1份、副本2份）。
投标依据：本工程为南通大学启秀校区火灾自动报警及联动控制系统更新工程，方案详见：南通大学启秀校区消防报警系统改造更新方案（见附件1）；南通大学启秀校区消防报警系统改造工程量清单(仅供参考)（见附件2）。
1.投标报价为固定总价报价。投标单位根据自身实力自主报价，在报价时应充分考虑施工期间相关市场风险，施工期间如发生政策性调整及材料价格的变动。
2.投标单位自行对工程现场进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

3.除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的工程量清单一致。

上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。

三、结算方式
本工程采用固定总价报价。经审计
四、质量标准
质量要求合格。
五、工期要求
工程要求2019年11月20日以前完工。逾期一天，扣300元/每天。
六、踏勘及释疑
投标人在收到招标文件后，必须踏勘现场，如投标人未踏勘现场或踏勘不仔细所造成的一切后果由投标人自行承担。踏勘现场时间要求:2019年8月23日16点之前，踏勘现场之前，请务必提前联系预约时间。投标人如对本招标文件有疑问需要澄清，应于 2019年8 月 20 日 16点前以书面形式(包括书面文字当面递交)向招标人提出，在此时间之后的或其他非书面方式的任何疑问投标人将拒绝回答。联系人：王老师，联系电话：0513-85051686，15190823338。。
七、付款方式
工程验收合格经审计结束后付至审计价的90%,余款作为保修金待保修到期并验收合格后无息返还。
八、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限三年。
九、投标截止日期
投标文件密封、盖章后于8月28日下午14:30时以前送达啬园校区综合楼423会议室，逾期按废标处理。
十、最高限价
本工程最高限价贰拾肆万肆仟元整（24.4万元），超过者一律作废标处理。
十一、评标办法
由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行综合评分，满分100分，其中技术标60分，商务标40分。实质性满足条件的基础上按得分由高到低排序，无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。评分细则如下：
	评审因素
	分值
	评   分   细   则

	投标报价
	40
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40

	技术
	38
	施工方案
	根据投标人提供的方案，包括人员施工组织安排，机械器具安排的合理性，施工进度计划安排、施工安全及质量保证措施等情况进行评分。方案评价好得26-30分；较好得20-25分，一般得19分及以下。

	
	
	性能及品质
	对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得6~8分；评价较好得3~5分；评价一般得0~2分。

	服务
	11
	保修期
	满足招标文件要求得3分；每延长一年加1分，最多加2分。

	
	
	服务承诺
	根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分，满分3分。

	
	
	收费情况
	根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况评分，满分3分。

	业绩
	5
	业绩
	根据投标人近三年以来的同类业绩情况评分（以合同复印件为准，每份1分，最多得5分）。

	其它
	6
	财务
	提供企业上一年度审计报告、本年度一个月份的财务报表，各得1.5分，满分3分。

	
	
	投标文件
	根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分3分。

	合计
	100
	投标人最后得分保留两位小数


十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学保卫处负责解释。
南通大学招投标管理办公室
2019年8月9日

附件1
南通大学启秀校区

火灾自动报警及联动控制系统更新方案
一、项目现状

南通大学启秀校区两套火灾自动报警系统分别建设于2002年、2003年，采用的是松江系列产品，一台琴台式主机设置在启秀校区16好楼南区主教学楼，一台挂壁式主机设置在7号楼神经再生重点实验室，该两套设备均已严重老化，部分功能缺失，需要改造更新（下称：改造工程）。
二、建设目标

改造工程设1台琴台式集中火灾报警控制主机于16号楼消防值班室，1台壁挂式区域火灾报警控制主机于7号楼，将现有校区内所有消防报警设备(烟感、温感、手报、声光、消火栓按钮、模块、气体灭火控制器、紧急启停按钮等)全部更换为最新系列的消防报警设备，然后对整个系统进行调试开通，确保整个消防报警系统运行正常。
三、产品、设备要求

（1）报警系统设备需具备CCCF证书、型式检验报告、合格证、AB标识等，考虑到与啬园校区北大青鸟消防报警主机相匹配，以便于我校日后“智慧消防”工程的实施，本次报警设备备选品牌：北大青鸟、松江、海湾。
（2）火灾报警控制器的容量应满足现有消防报警设备、联动设备的要求，火灾报警控制器的容量和每一总线回路所连接的火灾探测器和控制模块或信号模块的地址编码总数，按规范要求留有一定余量。
（3）该改造工程一切数据以实地勘查为准。
四、具体改造更新方案
（1）首先，出具全校消防报警设备布置图、并对消防报警设备点位进行核对(学校保卫处提供建筑平面图，不能提供的由施工单位自行出具)。

（2）其次，对全校各个建筑的消防报警设备逐个逐层进行更换。

（3）将7号楼、16号楼的消防报警主机更换，在消防控制室、消防泵房、配电间、排烟风机房、电梯间等重要设备用房内增设消防专用电话。
（4）对系统进行初步的上线测试。
（5）对未能上线的设备的相应管线一一进行测试，需要更换时，将该损坏部分的管线进行更换。
（6）所有报警设备、模块等均上线后，进行联动测试(联动声光测试、风机远程及联动启动、消防泵喷淋泵的远程启动、风阀的联动关闭、消防广播切换、消火栓按钮启泵等)。
（7）所有测试均完成后，邀请学校安全保卫处该项目负责人、技术人员进行验收。

（8）最后，将产品设备资料、消防报警系统点位图、消防报警系统管线竣工图纸质版及电子版交给学校安全保卫处存档。
五、实现功能
（1）建筑物中室内所有消火栓箱处的消火栓按钮能在任意消火栓处直接启动消火栓泵。

（2）在现有校园广播主机处增加广播切换模块，在火灾报警时切换为火灾应急广播系统，由火灾报警联动系统对其进行分区联动控制。但不能影响现有校园广播的所有功能。
（3）火灾报警时由报警联动系统联动切除非消防电源，实现报警联动系统能在火灾情况下切断火灾区域的非消防电源。

（4）设在消防控制室、消防泵房、配电间、排烟风机房、电梯间等重要设备用房内的消防专用电话，在火灾期间能实现各设备间的直接通讯。

（5）火灾报警控制主机上的手动直启盘，能在消控室远程控制消防水泵、喷淋水泵、排烟风机和正压送风机等设备的启动停止。

（6）报警联动系统应能联动控制防火卷帘门。防火卷帘门应在报警联动系统接收到防火分区内任意一点烟雾探测器报警后下降到底；设置于疏散通道上的防火卷帘应在报警联动系统接收到防火分区内任意一点感烟探测器报警后下降至距地面1.8米处，在感温探测器报警后下降到底。
（7）在总控室中设置CRT消防控制室图形显示装置，确保能显示和上传消防报警系统相关信息。
六、布线一般规定

（1）报警联动系统的传输线路和50V以下供电控制线路，应采用电压等级不低于交流250V的阻燃铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流200/380V的供电的控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

（2）报警联动系统的传输线路的线芯截面选择，除应满足自动报警装置技术条件的要求外，还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于规范规定。

（3）报警联动系统的布线，应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》。

（4）报警联动系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。属软管引入设备时，软管与钢管、软管与设备间的连接应用软管接头连接。软管应用管卡固定，其固定点间距不大于1m。

（5）消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时，宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时，应采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时，可不穿金属管保护，但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

（6）电气配管在穿线前，首先将管内积水及杂物清除，布管穿线采用带丝牵引法，接线采用绕接焊锡法。当穿线困难时，可使用滑石粉润滑，禁止使用油脂或墨粉。 
（7）不同系统不同电压等级不同电流类别的线路，不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内。

（8）火灾自动报警系统导线敷设后，应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

（9）线缆在穿线盒内应留有30-50mm的余量。

（10）考虑到各楼宇与报警联动系统总控室的通讯线路需经过室外，宜在室外线路接入室内处增设防雷模块。

七、火灾探测器一般规定

（1）探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。

（2）探测器周围0.5m内，不应有遮挡物。

（3）感温探测器的安装间距，不应超过10m；感烟探测器的安装间距，不应超过15m。探测器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。

（4）探测器宜水平安装。当必须倾斜安装时，倾斜角度不应大于45°

（5）探测器底座的外接导线应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志。探测器底座应固定牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接，焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

（6）探测器底座的穿线孔宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

（7）探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要方向。

探测器在即将调试时方可安装。在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

八、手动报警按钮一般规定

（1）手动报警按钮，应安装在墙上距地面高度1.5m处。

（2）手动报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜。

（3）手动报警按钮的外接导线应留有不小于10cm的余量，且在其端部有明显标志。

九、消防专用电话一般规定

消防专用电话应为独立的消防通信网络系统，不得与其他系统合用。选择消防专用电话总机宜为人工交换机或直通对讲电话机，用户电话机应为免拨号式电话分机。

十、报警联动系统调试一般规定

（1）报警联动系统的调试，应在系统施工结束后进行。

（2）报警联动系统的调试，应先分别对探测器、火灾报警控制主机、火灾报警装置和消防联动控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

（3）报警联动系统通电后，应按照现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求，对报警控制器进行下列检查：火灾报警自检功能；消音、复位功能；故障报警功能；火灾优先功能；报警记忆功能；电源自动转换和备用电源的自动充电功能；备用电源的欠压和过压报警功能。

（4）检查报警联动系统的主电源和备用电源，其容量应分别符合现行有关国家标准的要求，在备用电源连续充放电3次后，主电源和备用电源应能自动转换。

（5）应用专用检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误。

（6）应分别用主电源和备用电源供电，检查报警联动系统的各项控制功能和联动功能。

十一、其他注意事项
（1）改造工程拟在原有线路基础上进行，但必须对原有线路进行全面测试维护，对应接地不良或损坏的线路需按相关规定重新配管配线。

（2）改造建设项目实施过程中布线尽量利用原有线管，原有线管无法利用的部分可增设部分新线管。

（3）新增线管敷设于吊顶内或暗敷于墙内，在墙上敷设线管施工时，应在墙上剔槽、洗孔、线管暗敷，最后在外面抹灰、刮腻子，尽量与原有装修颜色保持一致。

（4）在吊顶处施工时应尽量利用原有孔洞，在必要时可开设检修孔，并加装检修孔装饰罩，保证施工后吊顶美观。

（5）现场施工时应特别注意现场的成品保护工作。在高空作业施工过程中，由于层高较高及现有物品多为易碎品，应采取防止高空坠物措施，以保护现场下方物品不受损坏。对于容易受污染的现场物品，应在施工前对其做好保护措施，以避免污染现场物品。

（6）施工时不得影响学校的常规工作和教学任务的正常进行。

（7）施工时如需动火需办理动火证，并采取必要的防火措施。
（8）为保证系统方案设计的科学合理，方案设计必须满足中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《火灾自动报警联动系统设计规范》GB50116-2013、《民用建筑电气设计技术规范》JGJ16-83等规范规定。

附件2
	南通大学启秀校区

	火灾自动报警及联动控制系统更新工程量报价清单

	
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	 全费用综合单价 
	 合价 
	备注

	
	7#楼
	
	
	
	
	
	

	1
	火灾报警控制主机
	JB-TB-JBF-11SF-S/C400(内配总线盘、显示屏、蓄电池、多线盘)
	台
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	2
	点型光电感烟火灾探测器
	JTY-GD-JBF-4101
	个
	112.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	3
	手动火灾报警按钮
	JBF4121-P
	个
	12.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	4
	消火栓按钮
	JBF4123
	个
	12.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	5
	火灾声光警报器
	JBF4372E
	个
	16.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	6
	警铃
	24V
	个
	12.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	7
	消防广播
	3W
	个
	13.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	8
	输入模块
	JBF4132
	个
	8.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	9
	输入/输出模块
	JBF4142
	个
	41.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	10
	隔离模块
	JBF4171
	个
	5.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	11
	消防电话分机
	HY5716B
	部
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	12
	火灾显示盘
	JBF-VDP3061B
	台
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	13
	报警管线检查维修
	包括需要更换的管线、线盒等
	项
	1.00 
	
	
	

	14
	报警系统调试
	
	系统
	1.00 
	
	
	

	
	南区主教学楼

	1
	火灾报警控制主机
	JB-TT-JBF-11SF/C2000(内配总线盘、显示屏、蓄电池、多线盘)
	台
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	2
	CRT图形显示装置
	JBF5200
	套
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	3
	点型光电感烟火灾探测器
	JTY-GD-JBF-4101
	个
	506.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	4
	手动火灾报警按钮
	JBF4121-P
	个
	64.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	5
	消火栓按钮
	JBF4123
	个
	173.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	6
	火灾声光警报器
	JBF4372E
	个
	19.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	7
	消防广播
	3W
	个
	221.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	8
	输入模块
	JBF4132
	个
	24.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	9
	输入/输出模块
	JBF4142
	个
	77.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	10
	隔离模块
	JBF4171
	个
	7.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	11
	消防电话分机
	HY5716B
	部
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	12
	火灾显示盘
	JBF-VDP3061B
	台
	20.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	13
	气体灭火控制器
	JBF5015
	台
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	14
	火灾声警报器
	JBF4372E2
	个
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	15
	警铃
	24V
	个
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	16
	紧急启停按钮
	JBF5181
	个
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	17
	气体释放显示灯
	J-YJLH1212
	个
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	18
	手/自动转换开关
	JBF5182
	个
	1.00 
	
	
	品牌：北大青鸟、松江、海湾

	19
	报警管线检查维修
	包括需要更换的管线、线盒等
	项
	1.00 
	
	
	

	20
	报警系统调试
	
	系统
	1.00 
	
	
	

	22
	线材
	
	
	
	
	
	

	23
	管材
	
	
	
	
	
	

	24
	人工
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	
	

	注：
	1、本次报价为固定总价报价，投标人自行承担实际工程量及工程项偏差的风险，在报价时综合考虑。

	
	2、总价中包含税金等所有费用。

	
	3、以上列表数据仅供参考，一切数据以实地勘察为准


附件3
现场踏勘确认函
（招标人名称）：
我单位已对             项目（项目名称）的进行了现场勘察。现就现场踏勘及本项目投标有关事项承诺如下：
1.经现场察看，我方对该项目现场状况已充分了解。
2.经过充分考虑，我方愿意参与该项目的投标活动，并保证若投标成交，不对场地现状提出异议，不以项目现状存在瑕疵为由拒绝履约或对采购人提出违背招标文件约定的条款要求。
3.我方尊重贵单位的招标要求。无论是否中标，我方均接受本项目招标评审小组（评标委员会）所做的评定结果。
我方确认：以上内容为我方察看现场后的真实意思表示，标书设备清单内容均以我方现场踏勘为依据，我方愿意遵守本承诺确认书内容。
 投标单位名称(盖章)：
                       法定代表人（签字并盖章）：
                       授权委托人（签字）：

附件4
报名投标确认函
南通大学招投标管理办公室：
我单位自愿参与贵校   （项目名称及编号）    项目的投标，现发确认函并做出以下承诺：
1、我单位完全符合招标公告中的投标人资质要求；
2、我单位已按照招标文件要求缴纳投标保证金并会准时参加本次采购的投标；
3、我单位在投标过程中会严格遵守国家法律法规以及贵校相关管理规定；
4、我单位与本项目相关负责人之间均不存在可能影响公正性的任何利害关系。
如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，贵校可全额没收我单位缴纳的投标保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）。
投标人：（公章）
法定代表人（授权代表）：
联系电话（手机）：
日期：年月日
注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。
