文科楼、艺术楼新增空调水电改造工程

设计说明

一、艺术楼
1、一楼A103、A107、A111三个教室内原空调线路K9~K20回路作废，重新从配电箱接线，引至教室天棚吊顶内，并从吊顶内向下穿塑料线槽敷设，距地0.3m.

2、111、107、103三间教室每间教室敷设两根空调电源，其中111教室敷回路K9、K12，107教室敷回路K13、K16，103教室敷回路K17、K20。

3、所有教室外墙立面敷设PVC50空调排水管，刷真实漆两道，颜色同原外墙。

4、考虑砖墙打孔28个，楼板打孔4个，以及天棚、外墙装饰板拆卸、恢复安装。

二、文科楼
1、新增37台空调电源，其中一楼27台，二楼10台。

2、新增强电配电箱5台，其中一楼3台，二楼2台。一楼的三台配电箱的进线引自变电所，只考虑了电缆长度，未考虑线管的长度，其中配电箱1按桥架内布线，配电箱2-1与3-1考虑手孔井预留管道内穿电缆。

3、新增空调管线布置详见图纸，利用原有桥架布线，桥架外吊顶内敷设PC25塑料线管，吊顶下墙面明敷4cm*2.5cm塑料线槽。

4、所有教室外墙敷设PVC50空调排水管，刷真石漆两遍，与外墙同色调。

5、考虑砖墙打孔37个，楼板打孔2个，地面与墙面的刨沟与恢复，以及装饰板拆卸、恢复安装。

三、其他

1、空调不考虑安装，只负责接电源线和空调排水，涉及天棚吊顶拆除恢复。

