
工程招标文件
项目名称：校园建筑节能监管工程
项目编号：2016-106
南通大学后勤保障部
2016年8月15日
目录
1第一部分  工程招标公告


3第二部分  投标人须知


31. 说明


42. 招标文件


43. 投标文件


64. 投标细则


75. 评标


9第三部分 评标办法


91. 评标方法


92. 评标办法


93. 定标


104. 中标通知书及合同的签订


105. 其它


11第四部分 项目要求


   111.  建设要求


   112. 设计依据


   123.  建设内容


   123.1 监控平台系统


   153.2 能耗监测


   173.3 监控屏和工作站


   173.4 主要设备技术参数


194. 培训要求


195. 售后服务


20第五部分附件





第一部分  工程招标公告
南通大学拟采取公开招标方式对校园建筑节能监管工程进行招标，现邀请符合要求的投标人参加投标。
本次公开招标的相关信息如下：
一、项目名称：校园建筑节能监管工程
二、项目编号：2016-106
三、项目内容：南通大学校园建筑节能监管工程的货物（含硬件和软件）和集成施工安装服务。本次招标采购按照1个包件，各投标人可根据自身的情况编制投标文件，并响应本招标文件。详见本工程招标文件第四部分“项目概况”。
四、资金来源：学校自筹，自筹资金不超过150万元。
五、评标办法：详见本工程招标文件第三部分“评标办法”
六、投标人资质要求
1.投标人应具有独立法人资格，注册资金不低于1000万元人民币；
2.投标人资质等级范围：
具有建筑智能化系统设计专项乙级及以上或建筑智能化相关的设计资质或具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上或具有计算机信息系统集成三级及以上资质。
投标申请人须提供类似业绩及相关合同资料（提供合同原件，时间以合同为准）。类似业绩指2010年1月1日以来承担过节能监管平台或能耗监管系统或节能改造工程项目（单项合同金额200万（含）以上）。
    以上文件在报名时提供复印件一份（需盖公章），开标时全部提供原件备查。
     4.本项目不接受联合体投标。
七、投标人资格审查方式：资格后审。
八、招标文件获取：投标人从南通大学招投标信息网站自行下载
九、招标文件售价：人民币300元（现金，投标时现场交纳，事后不退。）
十、投标保证金：人民币30000元。（汇款凭证或转账支票，投标时现场交纳并提供投标单位开户名、开户行、账号、行号以便及时退款。开户名：南通大学；开户行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部；账号：32001648636059123123；行号：105306000071。）
十一、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年8月18日16时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件7” ）填写完整后，传真至南通大学后勤保障部。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。传真电话：0513-85012156

十二 、勘察现场：
自行踏勘。时间：2016年8月18日上午9：00   联系人:陈老师

联系电话：85012328   13962956048       
十二、投标文件接收截止及开标时间、地点
时间：2016年8月22日下午2：00
地点：南通大学综合楼后勤保障部414会议室
    十三、与本次工程招标相关事宜请按下列通讯方式联系
单位部门：南通大学后勤保障部
联系地址：南通大学综合楼427     
联系人：龚老师
联系电话（传真）：0513-85012202   13806295281   
Email：gcj@ntu.edu.cn
第二部分  投标人须知
    1.说明
1.1名词定义
本工程招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：
招标人指南通大学。
投标人指响应工程招标文件并具备相应资质的参与投标的公司。
中标人指经评标委员会评审，招标人确认并授予合同的投标人。
1.2投标保证金
投标保证金以汇款凭证或转账支票，投标时现场交纳。
凡没有交纳投标保证金的投标，应视为非响应性投标，其投标书将被拒绝。
未中标人的投标保证金在公布投标结果后7个工作日内退还；中标人的投标保证金直接转为履约保证金，在工程验收合格后经中标人申请后退还。退还的履约保证金，不计利息。
下列情况发生，投标保证金将被没收：
投标人在投标截止时间后撤标；
投标人在投标过程中出现违规等现象；
中标人在规定的时间内未能签定合同。
1.3工程和服务
本项目中采购的为能源监控相应软硬件、监控终端（含监控屏幕和监控工作站）及设备安装调试工程的一个工程包件，各投标人可根据自身的情况编制投标文件，并响应招标文件。
投标人须保证，招标人在其本国使用投标人提供的硬、软件时，不存在任何不合法的情形，也不存在任何与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。
工期及付款方式
工期：90天。
合同签订后付款10%，工程进场施工2周内付款20%，施工结束，经竣工验收后，按照审定价支付合同价款的65%，其余金额自动转为质保金，待质保结束，视质保情况支付。
售后服务
本项目要求软硬件（包括监管平台软件、远传水表、远传电表、互感器、网络控制器、智能网关、线缆）质保三年，质保期从验收合格之日算起。
    2.招标文件
2.1招标文件构成
2.1.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：
招标邀请函
投标人须知
评标方法
项目要求
    2.1.2投标文件组成
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
2.1.3招标文件的澄清
如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间2日前以书面形式通知招标人，招标人将予以书面答复，并将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）向其他潜在投标人公布。
2.1.4招标文件的补充和修改
招标人有权在投标截止时间1日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。
如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。
    3.投标文件
3.1总体要求
1) 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步核实的要求。
2)如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。
3)投标文件必须由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。
4)投标文件中需要投标人盖公章的地方必须由投标人加盖公章。
5)投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
3.2投标文件的组成
投标人编写的投标文件必须包括商务文件和技术文件。
3.2.1商务文件包括以下部分：
投标函（格式见附件1）
投标报价总表（格式见附件2）
优惠承诺条款
3.2.2技术文件包括以下部分，请投标人严格按以下文件要求的格式、内容和顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，页码必须连贯一致，否则将影响对投标文件的评价。
投标人资格证明文件
营业执照
税务登记证
组织机构代码证
企业资质证明材料
法定代表人资格证明（格式见附件3）
法定代表人授权书（格式见附件4）
法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明
系统方案
项目实施、售后服务方案
投标人近三年以来与本次招标内容相似业绩证明（格式见附件5）
投标人保证。招标人在其本国使用投标人提供的硬、软件时，不存在任何不合法的情形，也不存在任何与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标人提供的货物而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。
施工安全承诺
资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章
3.3投标文件的形式及签署
3.3.1投标人需提交商务文件正、副本各1份，技术文件正本1份、副本5份，并在投标文件的封面上明确标明商务文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。
3.3.2投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。
3.3.3投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
3.4投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
1）收件人：南通大学后勤保障部
2）招标项目编号：
3）招标项目名称：校园建筑节能监管工程                                

4）投标人名称：                                  

5）联系电话：                                    

6）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。
    4.投标细则
4.1投标报价
本次报价为人民币报价，投标人的报价是投标人响应招标项目要求全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。
4.2投标文件的递交
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。
投标文件应在投标截止时间前送达南通大学后勤保障部（南通大学综合楼427室），逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。
招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
4.3投标文件的修改和撤回
投标截止时间后投标文件不得修改。
投标截止时间前投标人可以撤标，截止时间后撤标将没收投标保证金。
4.4分包投标
本次招标不可分包投标和中标。
4.5投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为90天。
    4.6招标终止
投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他招标方式。
    5.评标
5.1招标人按规定的时间和地点进行公开评标。
5.2招标人组织有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。
5.3在评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。
5.4对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
5.5投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由招标小组评审后作无效投标或废标处理：
超出业务范围投标的；
不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；
投标有效期不足的；
同一投标人提交两个及以上投标报价的；
重要技术指标和参数不满足招标要求的；
重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
有损害招标人利益的规定的。
5.6投标人述标。在开标前，招标人安排投标人进行10分钟时间的述标。
5.7招标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务、其他优惠条件及述标等方面，依据评标办法，对所有投标文件进行综合评分。
第三部分 评标办法
    1.评标方法
1.1本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分，总分为100分，投标人最后得分保留一位小数。
1.2评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由监审组人员通过计算得出。
投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数
    2.评标办法
	评审因素
	分值
	评分细则

	商务报价
	50
	满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算：
报价得分＝（报价基准价/最后报价）×50

	技术和服务
	5
	方案的完整性
	根据投标文件的规范性、完整性，方案是否按照招标要求撰写，内容是否完整且没有缺项等情况综合评定，在0-5分内酌情打分。

	
	15
	技术

要求
	完全满足招标文件技术指标要求得基准分12分；有实质性正偏离在0-3分内酌情打分，不允许出现负偏离。

	
	5
	方案的合理性
	根据方案中的技术、设备选型、数量配置、施工方案的合理性，在0-5分范围内酌情打分。

	
	10
	成功
案例
	厂商提供2010年以来，承担过节能监管系统工程或高校节能监管平台工程，合同价款200万以上并通过国家住建部、省住建厅、市建设局等相关部门验收合格的项目证明，案例以合同为准，每项得分2分，最高10分。

	
	10
	优惠
承诺
	承诺争取国家、省、市相关部门建设配套资金及服务期限等方面的优惠承诺，在1-10分内酌情打分。

	
	5
	服务、技术支持与培训
	投标人软硬件服务人员资质、软件服务内容、软件服务保障机制、服务响应时间、提供的各类培训承诺等内容。在0-5分内酌情打分。

	合计
	100
	最后得分保留一位小数


    3. 定标
    3.1招标小组按照综合评分结果对投标人进行排序。排序相同的，按最后投标价格由低到高顺序排列。排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。
    3.2出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：
发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；
投标人的最后报价均超过了项目预算，学校不能支付的；
因重大变故，招标任务取消的。
    3.3对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。
    4.中标通知书及合同的签订
4.1中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。
4.2中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订工程合同，过期视为放弃中标。
4.3本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
4.4如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格，并通报省内兄弟高校。
   5.其它
投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标所产生的任何费用。
第四部分 项目要求
   1.建设要求
1.1设计要求：由中标人负责现场勘测、编制系统实施方案、施工图设计、设备供货、运输、安装、调试和试运行，以及提供为工程完工所需的所有基本材料和附属材料。
1.2以保证有效地完成合同的全部工作。根据校方要求及本次工程安装需要停水、停电等特点，尽量把工程施工时间集中安排在夜间及假期等非工作时间进行。
1.3进度要求：本项目必须在发出中标公告后90日内完成；达到验收标准，则在完工后15个工作日内组织验收，若未能按期交付使用，则将按合同违约条款进行处罚。中标人应针对本项目的完成时间提交项目施工计划，项目施工计划经学校确认后严格按计划执行，如需变更必须提出书面的项目变更手续，学校书面同意后方可执行。
1.4项目验收前，中标方需向招标人提供设计报告、测试报告并提出项目验收申请书，需说明要求验收的软件功能描述、是否达到招标书和招标人的功能要求、在验收申请提出前是否已经进行了功能测试，项目验收的过程、验收测试的模拟数据、测试报告等。
1.5提供系统施工图纸、竣工图纸、系统运行手册、维护手册、软件手册及全面的系统培训。
1.6提供开放平台系统数据字典及数据库的所有读写权限。
    2.设计依据
能源管理系统工程设计、安装、调试、验收除了应符合本技术规范要求及本技术规范所应用的标准和规范的相应要求外，还应遵照适用的最新版中国国家标准、部颁标准及地区规定和标准。以下规定和标准中的条例相互之间如有不一致时，本技术规范书选取要求高的条目。
《节能监测技术通则》GB/T15316-2009；
《公共机构节能条例》中华人民共和国国务院令；
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技  
    术导则》；
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》；
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》中附件1、2的要求；
《高等学校节约型校园建设管理与技术导则》；
《智能建筑设计标准》GB/T50314；
《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448；
《电子远传水表》CJ/T224-2006；
    3.建设内容
通过校园建筑能耗监管数据中心的建立，实现校园内建筑能耗数据的远程实时动态分类分项计量监测；通过统计与分析建筑的能源消耗，为学校决策部门提供有效的数据依据，促进学校建筑的节能运行和节能改造。
建立能源监管中心平台，实现学校能耗数据的集中展示，对数据进行统计和分析；安装计量器具实现主校区用电和用水总量计量、实现主校区单栋建筑（区域）用电、用水总量计量和、主校区消防管网的用水总计量；在主校区实现自来水管网的水平衡分析。
   3.1监控平台系统
3.1.1系统架构
本次建设的能源监管平台充分利用学校现有资源，将数据采集设备直接连入所在楼宇的安防监控专网，以实现数据传输的安全性和实时性；楼宇安防监控（含接入交换机）以上的专网由学校负责提供，安防监控接入交换机以下部分由本项目承建单位负责，设备的安装地点和网络信息配置等由学校指定。学校根据承建单位提出的服务器性能要求，开设相应的虚拟机，通过安防监控专网采集数据，并根据实际需求，向上一级能源监管中心传输数据。
3.1.2平台功能
构建高等学校校园建筑节能监管系统能耗监测数据中心，实施建筑能耗监测系统，可为学校提供丰富的能耗统计、精确的能效审计以及能源耗费的可视化服务，寻求节能空间，帮助发现能源使用问题；为后勤管理人员提供海量能耗数据，并为学校的节能改造提供依据。
系统平台具备身份验证、数据采集、能耗数据实时监测、远程升级、远程故障诊断、图表显示、自动统计、节能分析、数据存贮、报表管理、指标比对、能耗信息统计、远程数据上传等功能。
3.1.3身份验证功能
与学校智慧校园统一身份认证系统对接，用户按不同角色划分权限，不同用户权限的可见内容可定制，保障系统管理的安全性。
3.1.4实时监测
可以直观的反应水表的当前流量情况。实现多级能耗模型，包括区域模型、建筑模型、能耗统计单元模型、能耗表计模型，以及建筑能耗日历的设计。展示实时计量表具设置参数、运行状态参数，满足学校各种场合的应用，实时计量数据，还有历史数据全面展示。实现能耗在线监测，界面采用直观的图形化界面（柱状图、饼图等呈现方式）来分析展示能耗数据，支持逐时、逐日、逐月、逐季、逐年的自由导航。可以监测学校大口径水表的流量，有效地预防跑冒滴漏情况出现，并及时处理，将能源损耗降到最低。
1）配电监测 

智能配电监控系统可建立配电网络仿真模型，协助运维人员，实现快速故障分析，定位和排除问题，尽量缩短停机时间；实时采集各回路、设备的电流、电压、功率、电能、电压波动等参数，对配电系统和用电设备进行用能分析和能效管理。
2）能耗统计
对单个区域、单个部门、多个部门的组合、按时间条件（按日、按月、按季、按年、按指定的一段时间等）对用水用电情况分析绘制相应图表，同时对多种分析类型生成数据报表。用户可以根据自己的需要，选择不同的查询方式，如能耗类型，组织机构（行政办公楼、重点用能单位及经营性单位、大型能耗设备、公共场所、学生宿舍等）等，系统会生成丰富多样的图形和报表，进行数据分析，以折线图、柱状图、饼图、二维表等形式体现，能导出各种符合公共机构统计格式的月、季、年等能源资源消耗报表；对学校的各种建筑提供任意时段的同比和环比数据；对比能耗分析报告；能提供以组织机构为单位的节能率、节水率、能耗定额管理和生均能耗管理、单位面积能耗统计等相关报告和图表。
3）能耗分析
能耗公示采用B/S结构，用户可在学校任何一台电脑上按照平台设置的账号权限登陆平台的WEB网站查询学校的用能信息，信息公开、透明。通过能耗公示系统量化考核，监督各单位、部门用能情况，通过对数据的比对，找到工作中的问题和不足，激励各单位、部门寻找更适合自身的节能措施，开展各部门、单位相互监督、相互借鉴的良性节能评比，最终达到节能降耗的目的。 实现建筑、院系用能趋势分析和用能指标分析，通过实时监测用能数据，对建筑用能进行用能异常分析和线路负荷分析；可实现对设备故障进行故障分析；可以按照区域、分类统计总能耗、单位面积能耗、用电能耗、用水能耗等，对周期（日、周、月、年）能耗进行统计分析。对建筑和用能单位的用能规律进行分析，为用能异常监测提供基础数据，实现多种方式的灵活监测，实现工作时间和非工作时间的用能数据检测。通过比较建筑节能设计标准和建筑实际能耗，评价监测建筑的能效，实现能耗分析报告：根据分析内容自动生成分析报告，提供报告导出。
4）定额管理
定额管理，可以为用户的能耗管理提供参考数据和监管数据，使学校的节能管理朝科学化、智能化方面提升一大步。平台可以为用户提供定额管理模式，用户也可以自己修改，在平台运行阶段，不断给出定额结算情况，并以图表等方式展示，便于领导决策、管理。
5）能耗报警
系统具有强大的报警系统，能够对实时、历史的报警和事件进行显示、存储、查询等操作，并能够及时通知操作人员，帮助用户进行故障监控和决策制定。系统提供能耗监测报警（能耗监察、能耗异常追踪）、E-mail 报警、短信报警、能耗报警报告自动生成、能耗报警记录查询等功能。系统可以对建筑和用能单位的用能异常进行系统弹窗报警。
6）用户管理及系统维护功能
系统提供角色管理、用户管理、权限管理、日志管理等机制，记录设备运行信息和设备维护信息，提高系统可靠性与安全性。
7）远程升级与远程故障诊断
系统具备远程升级与故障诊断功能，利用以太网，构造远程诊断应用环境，专业人员不用到现场，通过远程实现对系统的升级、故障设备的分析。实现设备数据的无损查看和分析，减少故障诊断时间，提高安全防范能力，提升故障分析诊断能力，降低运行维护成本。
    3.2能耗监测
根据现场查勘及能源监管平台的建设目标，通过对各个变电所和低压配电间安装相应的计量和采集设备，获得主校区用电的总计量；通过在学校进水管安装计量和采集设备，获得主校区用水的总计量。通过在消防用水进水管安装计量和采集设备，获得主校区消防用水的总计量。
    实现主校区单体建筑或区域用电用水总量监测，需安装智能水表如下 ：
	序号
	水表位置
	管径
	材质
	施工情况
	备注

	1
	西大门市政总进水
	DN300
	铸铁
	水泥地，扩井
	原市政进水水表为超声波流量计

	2
	西大门门卫、绿化用水
	DN100
	铸铁
	水泥地，扩井
	

	3
	22#、23#宿舍总进水
	DN200
	铸铁
	扩井，绿地
	

	4
	西食堂
	DN100
	铸铁
	扩井
	

	5
	1#公寓楼地下车库
	DN100
	铸铁
	明装，地下车库
	

	6
	2#公寓楼南侧1
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	7
	2#公寓楼东侧2
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	8
	3#公寓楼地下车库
	DN100
	铸铁
	明装，地下车库
	

	9
	4#公寓楼南侧1
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	10
	4#公寓楼锅炉房2
	DN100
	铸铁
	明装，地下室
	

	11
	5#公寓楼地下车库
	DN100
	铸铁
	明装，地下室
	

	12
	6#公寓楼南侧1
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	13
	6#公寓楼东北侧2
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	14
	7#公寓楼北侧1
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	15
	7#公寓楼北侧2
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	16
	8#公寓楼锅炉房1
	DN100
	铸铁
	明装，地下室
	

	17
	8#公寓楼南侧2
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	18
	8#公寓楼东侧3
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	19
	9#公寓楼东南侧1
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	20
	9#公寓楼东侧2
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	21
	10#公寓楼南侧1
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	22
	10#公寓楼东侧2
	DN100
	铸铁
	开挖，水泥地，扩井
	

	23
	综合楼总进水
	DN100
	铸铁
	水泥地，找管
	

	24
	北大门进水
	DN300
	铸铁
	水泥地，找管
	

	25
	北门店面（北门东）
	DN25
	铸铁
	水泥地，找管
	

	26
	东食堂
	DN200
	铸铁
	绿地
	

	27
	东食堂
	DN200
	铸铁
	绿地
	

	28
	东食堂
	DN200
	铸铁
	绿地
	

	29
	17#公寓楼东南侧
	DN200
	铸铁
	开挖、找管、水泥地
	

	30
	东食堂西南角
	DN200
	铸铁
	开挖、找管、水泥地
	

	31
	11#公寓楼东南桥旁
	DN200
	铸铁
	开挖、找管、水泥地
	

	32
	21#学生公寓
	DN200
	铸铁
	明装，地下室
	

	33
	物业维修站（门面房）
	DN63
	PPR
	绿地，扩井
	

	34
	20#学生公寓
	DN100
	铸铁
	明装，室内
	

	35
	24#—31#学生公寓1
	DN150
	铸铁
	绿地，找管
	

	36
	24#—31#学生公寓2
	DN200
	铸铁
	绿地，找管
	

	37
	实训中心
	DN150
	铸铁
	水泥地，扩井
	

	38
	实训中心2
	DN200
	铸铁
	水泥地，扩井
	

	39
	范曾艺术馆
	DN200
	铸铁
	水泥地，扩井
	

	40
	范增艺术馆2
	DN200
	铸铁
	水泥地，扩井
	

	41
	南门门卫
	DN32
	镀锌管
	绿地，找管
	

	42
	6#教学楼
	DN200
	铸铁
	水泥地，扩井
	也可绿地找管

	43
	7#教学楼进水1
	DN100
	铸铁
	水泥地，扩井
	

	44
	1#教学楼进水1
	DN200
	铸铁
	绿地，扩井
	

	45
	计算机楼
	DN200
	铸铁
	绿地，找管
	

	46
	消防用水
	DN300
	铸铁
	超声波流量计，明装

	47
	消防用水
	DN300
	铸铁
	超声波流量计，明装

	48
	10#、11#、12#教学楼
	DN200
	铸铁
	水泥地，找管
	

	49
	10#、11#、12#教学楼2
	DN200
	铸铁
	水泥地，找管
	

	50
	图书馆
	DN200
	铸铁
	水泥地，找管
	

	51
	图书馆2
	DN150
	铸铁
	水泥地，找管
	

	52
	化工楼进水
	DN150
	铸铁
	水泥地，扩井
	

	53
	南大门总进水
	DN300
	铸铁
	绿地，较深
	

	54
	理科楼16#
	DN100
	铸铁
	绿地，扩井
	

	55
	理科楼17#
	DN100
	铸铁
	绿地，扩井
	

	56
	西操场
	DN100
	铸铁
	绿地，扩井
	

	57
	体育馆
	DN150
	铸铁
	水泥地
	

	58
	体育馆2
	DN150
	铸铁
	水泥地
	

	59
	纺化楼北
	DN100
	铸铁
	
	


需安装智能电表如下：
	序号
	低压配电间
	变压器容量
	低压进线表计配置

	1
	综合楼
	2*800kVA
	2×NLA-PM100D

	2
	人防配电间
	2*800kVA
	2×NLA-PM100D

	3
	公寓3#楼
	4*1600kVA
	4×NLA-PM100D

	4
	公寓12#楼
	1*2000kVA
	2×NLA-PM100D

	
	
	1*1600kVA
	

	5
	东食堂
	2*800kVA
	2×NLA-PM100D

	6
	化工纺织楼
	2*1250kVA
	2×NLA-PM100D

	7
	教学5#楼
	2*2000kVA
	2×NLA-PM100D

	8
	12#机电楼
	2*1600kVA
	2×NLA-PM100D

	9
	逸夫8#楼
	2*800 kVA
	2×NLA-PM100D

	10
	图文中心
	2*1600 kVA
	2×NLA-PM100D

	11
	四期公寓
	2*630 kVA
	2×NLA-PM100D

	12
	实训中心
	1*250 kVA
	2×NLA-PM100D

	
	
	1*800 kVA
	

	13
	理工楼东侧
	2*1250 kVA
	2×NLA-PM100D

	合   计
	
	28台


     3.3  监控屏和工作站
     实现监控数据的实时显示，采用投影仪和工作站模式，投影仪及幕布技术参数如下：
	1
	投影机
	1、3LCD投影技术。液晶板尺寸≥0.63英寸。
2、亮度≥3000流明(依据ISO21118标准) 。
3、标准分辨率：≥1024×768。
4、标准对比度：≥3000：1。
5、灯泡寿命：≥4000小时。
7、工作温度：0℃-40℃，能适应低、高温情况，保证正常教学。
8、具备自动垂直梯形校正。
9、直接开关机，具有断电保护功能。
10、带投影仪吊架及防盗锁。
	爱普生
松下
索尼
	1台

	2
	投影幕布
	120寸电动玻珠幕，可视角度大于35度，上下行程可调节，含幕布专用吊架。
	红叶
	1幅


     3.4主要设备技术参数
      3.4.1多功能电力监控终端主要技术参数，限以下品牌（联宏、雅达、云扬、威胜、北电）：
	项目
	技术参数

	显示类型
	 LCD

	功能
	具有监视、控制功能

	测量类型
	适用于3 相4 线(平衡或非平衡)，3 相3 线(平衡或非平衡),1 相3 线,单相电网电压(真有效值)

	测量范围
	30~600V(线电压) 20~400V(相电压)

	测量精度
	电压0.2 级、电流0.2 级、有功功率0.5 级、无功功率1 级、功率因数0.5 级、有功电度1 级；

	通信
	提供485接口，可实行数据实时远传。

	功耗
	≤5W

	最小可测量电流
	5mA

	电磁兼容
	不低于GB/T15153.1-1998 3 级

	工作温度
	-15~55℃

	许可证
	具有中华人民共和国制造计量器具许可证


  3.4.2远传直读式水表主要技术参数，水表限以下品牌（京源、连利、真兰、新天）：
	项目
	技术参数

	最大允许工作压力
	1MPa

	测量精度
	从包括最小流量（qmin）至不包括分界流量（qt）的低区为±5%。
从包括分界流量（qt）至过载流量（qt）的高区为±2%。

	功能
	不需设置初始值，数据线直接输出表盘示值，无累计误差

在数据线或总线断线及系统停电等情况下不影响正常记录数据,整只远传水表密封防水，可在潮湿、水浸环境下使用

	通信
	提供485接口，可实行数据实时远传 

	工作温度
	0℃—30℃

	许可证
	具有中华人民共和国制造计量器具许可证


      3.4.3数据采集机主要技术参数（品牌自定）：
	参数
	指标

	采集接口
	具有RS-485、网络接口

	采集通信速率
	最大速率9600bps

	采集通信协议
	支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口独立可配置

	支持计量设备数量
	64台

	采集周期
	根据数据中心命令或主动定时采集，定时周期从1分钟到1小时可配置

	远传周期
	根据采集周期实时远传

	配置/维护接口
	具有本地配置/维护接口

	网络功能
	接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析

	功率
	小于10W


     3.5.3智能数据采集器

     具有江苏省信住建厅科技发展中心颁布发的能耗智能数据网关（数据采集）设备的推广认证证书。数量不少于20台。

    4.培训要求
培训应贯串于整个项目的实施过程中，培训方式包括集中课堂讲解和实际工作参与。投标人进行的培训工作包括培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合我校实际的需要。
投标人派出的培训讲师应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教师必须用中文授课；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料，如果培训地点在外地，投标人还应为所有被培训人员提供食宿；投标人应按合同规定合理培训时间和培训名额。
为了使校方相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。
    5.售后服务
本项目中所提供的软件系统，需要明确提供三年的免费服务（含升级），服务期自系统软件正式验收确认之日开始，系统安全补丁提供终生免费维护升级服务。
本项目中所提供的硬件设备，提供三年免费保修服务，服务期自系统软件正式验收确认之日开始。本项目中铺设线缆等工程，质保五年。
定期巡检：远程查看系统、中心和现场设备运行状态；每季度、半年、年底全面查看系统、中心和现场设备运行状态。
故障响应：提供7×24小时的网上技术咨询服务和故障服务受理；受理后8小时内提供处理方案；对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供12小时的现场支援。
第五部分附件
附件1
                               投标函
南通大学：
我方经仔细阅读研究项目招标文件（项目编号），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1. 我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2. 愿按招标文件的要求提供货物安装及服务，投标货物安装及服务的投标总价为：             （小写），                （大写）。
3. 接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4. 同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
5. 认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6. 我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
7. 本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8. 我公司承诺条款
9. 与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地址：邮政编码：
电话：传真：
Email：
投标人名称（公章）：
投标人法定代表人或其授权代表签名： 

 日期： 年  月   日 
附件2
               报价清单及格式
1：投标文件中的报价需按照以下格式来填写。
2：该清单中列明品牌的设备，需在所列品牌中选择，未标注品牌设备或软件可自行选择品牌。
	单位：人民币（元）

	序号
	名称
	规格型号
	品牌或产地
	数量
	单位
	说明
	设备
单价（A）
	安装调试费单价
(B)
	管理费单价（C）
	税金单价(D)
	综合单价(E=A+B+C+D)
	合价(F=E*数量)

	（一）监管中心

	1
	工作站
	
	品牌自定
	1
	台
	甲供　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	数据库服务器
	
	品牌自定
	1
	台
	甲供
	
	
	
	
	
	

	3
	服务器机柜
	
	品牌自定
	1
	台
	甲供　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	不间断电源（UPS）
	
	品牌自定
	1
	台
	甲供　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	中文版工作站操作系统
	
	品牌自定
	1
	套
	甲供　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	中文版服务器操作系统
	
	品牌自定
	1
	套
	甲供　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	数据库管理软件
	
	品牌自定
	1
	套
	甲供
	
	
	
	
	
	

	8
	投影仪
	
	爱普生
松下 索尼
	1
	块
	
	
	
	
	
	
	

	9
	投影幕布
	
	红叶
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	11
	建筑能源自动化监管查询分析软件
	
	品牌自定
	
	套
	
	
	
	
	
	
	

	（一）项小计

	（二）现场网络

	1
	网络控制器
	
	品牌自定
	
	台
	
	
	
	
	
	
	

	2
	网络控制器箱
（含附件）
	
	品牌自定
	
	台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	网线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	箱
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	5
	屏蔽双绞线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	（二）项小计

	（三）供配电系统计量监测

	1
	三相多功能电力监控终端
	
	联宏、雅达、云扬、威胜、北电
	
	台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	电流互感器
	
	品牌自定
	
	只
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	电线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	km
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	电线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	km
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	屏蔽双绞线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	1
	智能水表
	
	京源、连利、真兰、新天
	
	台
	
	
	
	
	　
	　
	　

	2
	水表数据采集器
	
	品牌自定
	
	台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	开关电源
	
	品牌自定
	
	台
	
	
	
	
	
	
	

	4
	开关电源箱（含附件）
	
	品牌自定
	
	套
	
	
	
	
	
	
	

	5
	电线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	6
	屏蔽双绞线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	7
	镀锌钢管
	
	
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	14
	水泥地面开挖
	
	国产
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	15
	绿化地面开挖
	
	国产
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	（四）项小计

	（五）暂定金

	1
	暂定金
	固定报价
	50000

	（六）总报价

	1
	总报价
	（一)～（五）项合计
	


    注：
1.工程所需内容可视需要自行增减。
2.投标人必须根据招标内容详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
3.各分项报价合计应当与“投标函”中总投标价相等，如果不符，将以“投标函”中总投标价为准。
投标人名称（公章）：
投标人法定代表人或其授权代表签名： 

日期：   年  月   日 
附件3
法定代表人资格证明
南通大学：
单位名称：
地址：
姓名：性别：职务：身份证号码：，系（投标人名称）的法定代表人，以本公司名义参加南通大学（项目名称）、项目编号：招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人名称：（公章）
日期：年月日


附件4
法定代表人授权书
南通大学：
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：,为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称）、项目编号：的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。
本授权书于_______年____月____日签字生效。
法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人名称：（公章）
日期：年月日

附件5
2010年1月以来类似项目业绩
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	主要参与人员

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。所提供的合同中必须有具体的项目明细，否则不予认可。
投标人名称（公章）：
投标人法定代表人或其授权代表签名： 

日期：   年   月   日
附件6
本项目参与人员汇总表
投标人名称：项目名称：
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
投标人需随此表附上主要设计人员的职称证、执业注册证等相关资料复印件
附件7
报名投标确认函
南通大学后勤保障部（0513-85012202）：
我公司完全符合项目（项目编号）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加贵单位的招标，并将按时参加投标。
我公司在南通大学后勤保障部投标过程中会严格执行国家法律法规，同时郑重承诺：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
    投标人名称（公章）：
                          投标授权代表：
联系电话（手机）：
　　        年　    月　    日
注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。















法人代表身份证复印件粘贴处




















被授权人身份证复印件粘贴处











