
竞争性磋商工程招标文件
项目名称：校园建筑节能监管二期工程
项目编号：2017-94
南通大学后勤保障部
2017年6 月23日
目    录
2

第一部分  竞争性磋商招标公告

4

第二部分  投标人须知

4

2.1 竞争性磋商文件

5

2.2 投标文件

6

2.3 投标细则

7

2.4 谈判

8

2.5 竞争性磋商方法及评判标准

9

2.6 定标

10

2.7 中标通知书及合同的签订

10

2.8 其他

11

第三部分 项目要求及有关说明

11

3.1建设要求

11

3.2 设计依据

12

3.3 建设内容

14

3.3.1用水监测计量

14

3.3.2 用电监测计量

49

3.3.3主要设备技术参数

51

3.4 培训要求

51

3.5 售后服务

52

第四部分  附件





第一部分  竞争性磋商招标公告
南通大学校园建筑节能监管二期工程

竞争性磋商招标公告 
南通大学拟采取竞争性磋商方式对校园建筑节能监管二期工程项目进行招标，现邀请符合要求的投标人参加投标。
本次公开招标的相关信息如下：
一、项目名称：校园建筑节能监管二期工程

二、项目编号：2017-94
三、项目内容：南通大学校园建筑节能监管工程的设备（含硬件和软件）和集成施工安装服务。本次招标工程按照1个包件，各投标人可根据自身的情况编制投标文件，并响应本招标文件。详见本工程招标文件第三部分“项目要求”。

四、资金来源：学校自筹，自筹资金不超过200万元。
五、投标人资格条件

1.投标人应具有独立法人资格，注册资金不低于1000万元人民币；

2.投标人资质等级范围：

具有建筑智能化系统设计专项乙级及以上或建筑智能化相关的设计资质或具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上或具有计算机信息系统集成三级及以上资质。

3.投标申请人须提供类似业绩及相关合同资料（提供合同原件，时间以合同为准）。类似业绩指2010年1月1日以来承担过节能监管平台或能耗监管系统或节能改造工程项目（单项合同金额200万（含）以上）。

以上文件在报名时提供复印件一份（需盖公章），开标时全部提供原件备查。

六、投标人资格审查方式：资格后审。
七、竞争性磋商文件获取：投标人自行下载。
八、竞争性磋商文件售价：人民币300元（现金，投标时现场交纳，事后不退。）

九、投标保证金：人民币50000元。（汇款凭证或转账支票，请于2017年6月28日16时00分前汇款或转账，并提供投标单位开户名、开户行、账号、行号以便及时退款。汇款或转帐凭据扫描并发送电子邮件至以下邮箱：hqbzb@ntu.edu.cn。
开户名：南通大学；开户行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部；账号：32001648636059123123；行号：105306000071。）

十、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2017年6月28日16时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第四部分“附件7”）填写完整后，扫描并发送电子邮件至以下邮箱：hqbzb@ntu.edu.cn。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十一、勘察现场：
自行踏勘。时间：2017年6月27日上午9：00

联系人:陈老师

联系电话：85012328、13962956048

十二、响应文件接收截止及开标时间、地点

1.时间：2017年6月30日下午2：00

2.地点：南通大学综合楼后勤保障部414会议室

十三、与本次工程招标相关事宜请按下列通讯方式联系
单位部门：南通大学后勤保障部

联系地址：南通大学综合楼427
项目联系人：龚老师
联系电话：13806295281
电子邮件：gcj@ntu.edu.cn
招标联系人：汤靖、娄阳

联系电话：0513-85012891

对项目采购方面的询问、质疑请向项目联系人提出，招标条款询问、质疑由招标联系人负责答复。

第二部分  投标人须知
2.1 竞争性磋商文件
2.1.1 名词定义
本竞争性磋商文件中的招标人、投标人、中标人分别指：
(1)招标人指南通大学。
(2)投标人指响应工程磋商招标文件并具备相应资质的参与投标的公司。
(3)中标人指中标的投标人。
2.1.2 竞争性磋商文件的组成
本竞争性磋商文件由下列部分组成：
(1)竞争性磋商招标公告
(2)投标人须知
(3)工程项目要求及有关说明
(4)附件

2.1.3 竞争性磋商文件的澄清
如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间2日前以书面形式通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。
2.1.4竞争性磋商文件的补充和修改
（1）招标人有权在投标截止时间2日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。
(2)如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

2.1.5投标保证金
(1)投标保证金以汇款凭证或转账支票交纳。
(2)凡没有交纳投标保证金的投标，应视为非响应性投标，其投标书将被拒绝。
(3)未中标人的投标保证金在公布投标结果后7个工作日内退还；中标人的投标保证金直接转为履约保证金，在工程验收合格后经中标人申请后退还。退还的履约保证金，不计利息。
(4)下列情况发生，投标保证金将被没收：
a) 投标人在投标截止时间后撤标；
b) 投标人在投标过程中出现违规等现象；
c) 中标人在规定的时间内未能签定合同。 

2.2 投标文件
2.2.1 投标文件的语言
(1)投标文件及来往函件均应使用中文。
(2)授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。
2.2.2 投标文件的组成
投标人编写的投标文件必须包括商务文件和技术文件。
商务文件包括以下部分：
(1)投标函（格式见附件1）
(2)投标设备清单（格式参见3.3建设内容）

(3)投标报价清单（格式见附件2）

技术文件包括以下部分，请投标人严格按以下文件要求的格式、内容和顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，页码必须连贯一致，否则将影响对投标文件的评价。
(1)投标人资格证明文件
营业执照
税务登记证
组织机构代码证
企业资质证明材料
法定代表人资格证明（格式见附件3）
法定代表人授权书（格式见附件4）
法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明
(2)系统方案
(3)项目实施、售后服务方案
(4)投标人近三年以来与本次招标内容相似业绩证明（格式见附件5）
(5)投标人保证。招标人在使用投标人提供的硬、软件时，不存在任何不合法的情形，也不存在任何与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的软件硬件而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。
(6)施工安全承诺
所有资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.2.3 投标文件的形式及签署
（1）投标需提交商务文件正、副本各1份，技术文件正本1份、副本4份，并在投标文件的封面上明确标明商务文件和技术文件以及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。
（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。
（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
2.2.4 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收件人：南通大学后勤保障部
（2）竞争性磋商项目编号： 2017-                               
（3）竞争性磋商项目名称：南通大学校园建筑节能监管二期工程                                
（4）投标人名称：                                  
（5）联系电话：                                    
（6）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。
2.3 投标细则
2.3.1 工期及付款方式
工期：60天。
合同签订后付款10%，工程进场施工2周内付款20%，施工结束，经竣工验收后，按照审定价支付合同价款的65%，其余金额自动转为质保金，待质保结束，视质保情况支付。
2.3.2售后服务
本项目要求软件含升级维护终生免费，硬件（包括远传水表、远传电表、互感器、网络控制器、智能网关、线缆）质保三年，质保期从工程验收合格之日算起。

2.3.3投标报价
投标报价应是完税后（免税进口货物除外）的项目总价，其中应包含软件、硬件、安装调试、保修等全部费用。
2.3.4 投标文件的递交
（1）投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按竞争性磋商文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。
（2）投标文件应在投标截止时间前送达南通大学后勤保障部能源服务中心（南通大学主校区综合楼427室），逾期送达或未送达指定地点以及未按竞争性磋商文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。
（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
2.3.5 投标文件的修改和撤回
（1）投标截止时间后投标文件不得修改。
（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。
2.3.6 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为60天。
2.3.7  竞争性磋商终止
投标截止时间后，如投标人少于2个，招标人有权选择单一来源谈判等其他方式。
2.4 谈判
2.4.1  招标人按规定的时间和地点进行公开磋商，投标人须派代表（持授权代表身份证明）参加磋商。投标人未派代表参加磋商的，视为自动放弃本次投标。
2.4.2  招标人组织有关技术、经济方面的专家组成磋商小组进行谈判。
2.4.3  在竞争性磋商之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。
2.4.4  对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.4.5 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出投标人资质范围投标的；
（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；
（4）投标有效期不足的；
（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；
（6）投标报价不合理明显低于成本的；
（7）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；
（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（9）其它未对竞争性磋商文件实质性要求和条件作出响应的；
（10）不同投标人投标文件相互混装的；
（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；
（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
（14）有损害招标人和用户利益的规定的。
2.4.6 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。
2.4.7 竞争性磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。
2.5 竞争性磋商方法及评判标准
2.5.1 竞争性磋商方法
（1）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。
（2）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。
投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 磋商报价得分

2.5.2 评判标准
	评审因素
	分值
	评分细则

	磋商报价
	60
	满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按下列公式计算：
报价得分＝（报价基准价/最后报价）×60

	技术和服务
	5
	方案的完整性
	根据投标文件的规范性、完整性，方案是否按照招标要求撰写，内容是否完整且没有缺项等情况综合评定，在0-5分内酌情打分。

	
	6
	技术

要求
	完全满足招标文件技术指标要求得基准分4分；有实质性正偏离在0-2分内酌情打分，不允许出现负偏离。

	
	4
	方案的合理性
	根据方案中的技术、设备选型、数量配置、施工方案的合理性，在0-4分范围内酌情打分。

	
	10
	成功
案例
	厂商提供2010年以来，承担过节能监管系统工程或高校节能监管平台工程，合同价款200万以上并通过国家住建部、省住建厅、市建设局等相关部门验收合格的项目证明，案例以合同为准，每项得分2分，最高10分。

	
	10
	优惠
承诺
	承诺争取国家、省、市相关部门建设配套资金及服务期限等方面的优惠承诺，在1-10分内酌情打分。

	
	5
	服务、技术支持与培训
	投标人软硬件服务人员资质、软件服务内容、软件服务保障机制、服务响应时间、提供的各类培训承诺等内容。在0-5分内酌情打分。

	合计
	100
	最后得分保留一位小数


2.6 定标
2.6.1  竞争性磋商小组按照综合评分结果对投标人进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。
2.6.2  出现下列情形之一的，招标人有权决定本次竞争性磋商作废标处理：
（1）发生影响竞争性磋商公平、公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的最后磋商报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
2.6.3  对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

2.7 中标通知书及合同的签订
2.7.1  中标人确定后，招标人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。
2.7.2  中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订合同，过期视为放弃中标。
2.7.3  本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
2.7.4  如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。
2.8  其他
投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。
第三部分 项目要求及有关说明
   3.1建设要求
3.1.1设计要求：由中标人负责现场勘测、编制系统实施方案、施工图设计、设备供货、运输、安装、调试和试运行，以及提供为工程完工所需的所有基本材料和附属材料。
3.1.2施工要求：根据校方要求及本次工程情况，需要停水、停电等，尽量安排在夜间及假期等非工作时间进行。
3.1.3进度要求：本项目必须在签订合同后60日内完成；达到验收标准，则在完工后30个工作日内组织验收，若未能按期交付使用，则将按合同违约条款进行处罚。中标人应针对本项目的完成时间提交项目施工计划，项目施工计划经学校确认后严格按计划执行，如需变更必须提出书面的项目变更手续，学校书面同意后方可执行。
3.1.4项目验收前，中标人需向招标人提供设计报告、测试报告并提出项目验收申请书，需说明要求验收的软件功能描述、是否达到招标书和招标人的功能要求、在验收申请提出前是否已经进行了功能测试，项目验收的过程、验收测试的模拟数据、测试报告等。需完成和省、市相关厅局数据上传的格式要求，并实现数据上传。
3.1.5提供系统施工图纸、竣工图纸、系统运行手册、维护手册、软件手册及全面的系统培训。
3.1.6提供开放平台系统数据字典及数据库的所有读写权限。
   3.2 设计依据
能源管理系统工程设计、安装、调试、验收除了应符合本技术规范要求及本技术规范所应用的标准和规范的相应要求外，还应遵照适用的最新版中国国家标准、部颁标准及地区规定和标准。以下规定和标准中的条例相互之间如有不一致时，本技术规范书选取要求高的条目。
《节能监测技术通则》GB/T15316-2009；
《公共机构节能条例》中华人民共和国国务院令；
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技  
    术导则》；
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》；
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》中附件1、2的要求；
《高等学校节约型校园建设管理与技术导则》；
《智能建筑设计标准》GB/T50314；
《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448；
《电子远传水表》CJ/T224-2006；
    3.3 建设内容
南通大学校园建筑节能监管项目已经完成了一期建设，二期建设是一期建设的延续，须与一期已建节能监管平台平滑对接，相互兼容，实现系统的监控要求，保障平台系统建设在未来几年内的先进性。二期工程在一期工程的基础上实现1－31号学生公寓、西体育场、体育馆、航海楼、击剑馆的用电总计量，重点建筑5-7号教学楼、10-12号教学楼、15号教学楼、工程训练中心、图书馆、范曾艺术馆、学生食堂（东）、学生食堂（西）的用电分项计量，实现主校区所有单栋建筑用水总计量，在主校区实现自来水管网的动态水平衡分析。进一步完善南通大学校园建筑能耗监管数据中心，实现南通大学主校区内建筑能耗数据的远程实时动态分类分项计量监测；通过统计与分析建筑的能源消耗，为学校决策部门提供有效的数据依据，促进学校建筑的节能运行和节能改造。
本次校园建筑节能监管系统建设涉及南通大学主校区的建筑有58座，见下表：

	序号
	建筑物名称
	建成时间
	建筑面积(平方米)

	1
	主1号楼（公共教学楼）
	2004.06.30
	4301.64

	2
	主2号楼（公共教学楼）
	2004.06.30
	7801.64

	3
	主3号楼（公共教学楼）
	2004.06.30
	9000.76

	4
	主4号楼（公共教学楼）
	2004.06.30
	11219.96

	5
	主5号楼（计算机楼）
	2004.06.30
	25175

	6
	主6号楼（逸夫楼）
	2007.07.30
	8023.9

	7
	主7号楼（逸夫楼）
	2007.07.30
	9191

	8
	主8号楼（逸夫楼）
	2007.07.30
	13255.1

	9
	主9号楼（逸夫楼）
	2007.07.30
	9878

	10
	主10号楼（电工楼）
	2007.08.20
	7990

	11
	主11号楼（建工电子楼）
	2007.08.20
	14244

	12
	主12号楼（机电楼）
	2007.08.20
	13621

	13
	主15#楼（化工纺织楼）
	2010.07.30
	34428

	14
	主16#楼（理科楼）
	2014.07.31
	30792

	15
	主17#楼（理科楼）
	2014.07.31
	

	16
	主18#楼（理科楼）
	2014.07.31
	

	17
	主范曾艺术馆
	2104.04.22
	6943

	18
	主体育训练馆
	2014.09.22
	6287

	19
	主图文信息中心楼
	2011.07.30
	39957

	20
	主校区综合楼
	2004.05.06
	7993

	21
	主学生一期食堂
	2003.12.30
	8033

	22
	主学生二期食堂
	2006.06.30
	14968

	23
	主工程训练中心
	2010.07.30
	16287

	24
	主东变电所
	2010.03.06
	209

	25
	主四期公寓开水房
	2010.06.30
	253

	26
	主危险品仓库
	2011.07.22
	336

	27
	主校区田径场看台
	2005.06.30
	1645

	28
	主学生公寓一期（1）
	2003.12.31
	12778.9

	29
	主学生公寓一期（2）
	2003.12.31
	5546.9

	30
	主学生公寓一期（3）
	2003.12.31
	5546.9

	31
	主学生公寓一期（4）
	2003.12.31
	5546.9

	32
	主学生公寓一期（5）
	2003.12.31
	5546.9

	33
	主学生公寓一期（6）
	2003.12.31
	5546.9

	34
	主学生公寓一期（7）
	2003.12.31
	5546.9

	35
	主学生公寓一期（8）
	2003.12.31
	5546.9

	36
	主学生公寓一期（9）
	2003.12.31
	5546.9

	37
	主学生公寓一期（10）
	2003.12.31
	5546.9

	38
	主学生公寓二期（11）
	2005.07.30
	5770

	39
	主学生公寓二期（12）
	2005.07.20
	5770

	40
	主学生公寓二期（13）
	2005.07.20
	5770

	41
	主学生公寓二期（14）
	2005.07.20
	5770

	42
	主学生公寓二期（15）
	2005.07.20
	5770

	43
	主学生公寓二期（16）
	2005.07.20
	5770

	44
	主学生公寓二期（17）
	2005.07.20
	5770

	45
	主学生公寓二期（18）
	2005.07.20
	5770

	46
	主学生公寓二期（19）
	2005.07.20
	5770

	47
	主学生公寓三期（20）
	2006.12.31
	12127.5

	48
	主学生公寓三期（21）
	2006.12.31
	12127.5

	49
	主学生公寓三期（22）
	2006.12.31
	12127.5

	50
	主学生公寓三期（23）
	2006.12.31
	12127.5

	51
	主四期学生公寓（24）
	2010.06.30
	8372.25

	52
	主四期学生公寓（25）
	2010.06.30
	8372.25

	53
	主四期学生公寓（26）
	2010.06.30
	8372.25

	54
	主四期学生公寓（27）
	2010.06.30
	8372.25

	55
	主五期学生公寓（28）
	2014.07.25
	41825

	56
	主五期学生公寓（29）
	2014.07.25
	

	57
	主五期学生公寓（30）
	2014.07.25
	

	58
	主五期学生公寓（31）
	2014.07.25
	

	
	总计
	　
	540288


3.3.1用水监测计量

实现主校区单体建筑或区域用水总量监测，实际水表安装情况以现场勘测为准，需安装智能水表如下 ：

	序号
	位置
	管径
	施工情况
	数量

	1
	11#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	2
	12#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	3
	13#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	4
	14#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	5
	15#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	6
	16#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	7
	17#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	8
	18#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	9
	19#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	10
	24#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	11
	25#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	12
	26#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	13
	27#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	14
	28#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	15
	29#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	16
	30#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	17
	31#公寓楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	2台

	18
	1－3,5号教学楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	7台

	19
	6－8号教学楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	5台

	20
	10－12号教学楼
	DN100
	找管、开挖、扩井
	6台

	21
	航海楼、击剑馆
	DN100
	找管、开挖、扩井
	1台

	
	合计
	
	
	53台


   3.3.2 用电监测计量

南通大学主校区共配置3个开闭所（2 路10kV 进线，1 路20KV 进线），管理13座低压变电所。用电计量分建筑用电总计量和重点建筑用电分项计量。

各变电所位置、供电范围及规模具体情况如下表，实际现场情况与下表情况不同以现场情况为准:

	序号
	变电所名称
	低压配电间
	变压器容量
	低压出线回路数量
	供电范围

	1
	1#中心变
10KV
	综合楼
	2*800kVA
	65
	综合楼

	2
	
	人防配电间
	2*800kVA
	64
	人防、22#-23#公寓

	3
	
	公寓3#楼
	4*1600kVA
	48
	1#~10#公寓，西食堂、
体育馆

	4
	
	公寓12#楼
	1*2000kVA

1*1600kVA
	73
	11#~19#公寓，门面房

	5
	
	东食堂
	2*800kVA
	48
	20#~23#公寓，东食堂

	6
	2#中心变
10KV
	化工纺织楼
	2*1250kVA
	60
	化工纺织楼、消控室

	7
	
	教学5#楼
	2*2000kVA
	70
	教学楼1#~5#楼

	8
	
	12#机电楼
	2*1600kVA
	62
	教学楼10#~12#楼

	9
	3#中心变
20KV
	逸夫8#楼
	2*800 kVA
	69
	教学楼6#~9#楼

	10
	
	图文中心
	2*1600 kVA
	110
	图书馆

	11
	
	四期公寓
	2*630 kVA
	63
	24#~31#公寓

	12
	
	实训中心
	1*250 kVA

1*800 kVA
	44
	实训中心、击剑馆、
航海楼、体育馆

	13
	
	理工楼东变
	2*1250kVA
	20
	理工16~18#、范曾艺术馆

	合计
	3
	13座
	
	796
	


本次工程共需安装电表情况如下，具体情况以现场实际为准。

	序号
	监测点
	能源种类
	监测设备
	数量
	备注

	校园变电所

	1
	综合楼变电所
	电
	三相电能表
	13台
	

	2
	人防变电所

22#23#公寓
	电
	三相电能表
	31台
	

	3
	公寓3#楼变电所
	电
	三相电能表
	39台
	

	4
	公寓12#楼变电所
	电
	三相电能表
	45台
	

	5
	东食堂变电所
	电
	三相电能表
	34台
	

	6
	化工纺织15#楼

变电所
	电
	三相电能表
	34台
	

	7
	教学5#楼变电所

（计算机楼）
	电
	三相电能表
	50台
	

	8
	12#机电楼变电所
	电
	三相电能表
	47台
	

	9
	逸夫8#楼变电所
	电
	三相电能表
	44台
	

	10
	图文中心变电所

（6#楼）
	电
	三相电能表
	72台
	

	11
	四期公寓变电所
	电
	三相电能表
	52台
	

	12
	实训中心变电所
	电
	三相电能表
	32台
	

	13
	理工楼东变电所
	电
	三相电能表
	22台
	

	一、总计量合计
	三相电能表
	515台
	

	重点建筑

	1
	6#教学楼
	电
	三相多功能电能表
	4台
	

	
	
	
	三相普通电能表
	23台
	

	2
	7#教学楼
	电
	三相多功能电能表
	3台
	

	
	
	
	三相普通电能表
	18台
	

	3
	10#教学楼
	电
	三相多功能电能表
	6台
	

	
	
	
	三相普通电能表
	41台
	

	4
	11#教学楼
	电
	三相多功能电能表
	7台
	

	
	
	
	三相普通电能表
	37台
	

	5
	12#教学楼
	电
	三相多功能电能表
	5台
	

	
	
	
	三相普通电能表
	37台
	

	6
	15#教学楼
	电
	三相多功能电能表
	7台
	

	
	
	
	三相普通电能表
	23台
	

	6
	范曾艺术馆
	电
	三相多功能电能表
	3台
	

	
	
	
	三相普通电能表
	17台
	

	二、总计量合计
	三相多功能电能表
	35台
	

	
	三相普通电能表
	196台
	


变电所

（1）综合楼变电所

综合楼变电所为校内后勤楼供配电，共计配置13块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

	序号
	柜号
	回路名称
	互感器变比
	分项名称

	1
	1P

10P
	总开关柜
	1500/5
	

	2
	2P

10

10P
	楼上空调
	
	空调用电

	3
	3P
	在用（不详）
	
	

	4
	
	在用（不详）
	
	

	5
	4P
	综合楼电梯
	100/5
	动力用电

	6
	
	综合楼空调
	100/5
	空调用电

	7
	
	备用
	150/5
	

	8
	
	电信机房电源
	100/5
	特殊用电

	9
	
	防空警报
	150/5
	照明与插座

	10
	
	东室外空调
	100/5
	空调用电

	11
	5P
	在用（不详）
	
	

	12
	
	变电所空调
	300/5
	空调用电

	13
	
	在用（不详）
	300/5
	

	14
	6P
	西区空调外机
	500/5
	空调用电

	15
	7P
	备用
	100/5
	

	16
	
	备用
	300/5
	

	17
	8P
	综合楼照明
	500/5
	照明与插座

	18
	9P
	总开关柜
	1500/5
	


（2）人防变电所（22#23#）

人防变电所为22#23#公寓和地下人防设施供配电，共计配置31块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

	序号
	柜号
	回路名称
	变比
	分项名称

	1
	1D1
	1#主变进线
	1500A/5
	

	2
	1D2
	无功补偿柜
	
	

	3
	1D3
	1#楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	4
	
	2#楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	5
	
	人防应急照明
	100A/5
	照明与插座

	6
	
	所用电
	100A/5
	照明与插座

	7
	
	备用
	100A/5
	

	8
	
	备用
	100A/5
	

	9
	
	备用
	100A/5
	

	10
	
	备用
	100A/5
	

	11
	
	备用
	100A/5
	

	12
	1D4
	1#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	13
	1D3
	1#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	14
	1D3
	1#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	15
	1D3
	备用
	100A/5
	

	16
	1D3
	人防照明备
	100A/5
	照明与插座

	17
	1D5
	1#楼动力
	150A/5
	动力用电

	18
	
	2#楼地下室动力柜
	150A/5
	动力用电

	19
	
	人防（备）
	200A/5
	动力用电

	20
	
	备用
	200A/5
	

	21
	1D6
	1#楼消防
	200A/5
	

	22
	1D5
	地下室消防
	200A/5
	

	23
	1D5
	3#楼人防地下室消防柜
	200A/5
	

	24
	1D7
	母联柜
	
	

	25
	1D8
	1D9柜总开关
	1200A/5
	

	26
	1D9
	辅助电加热1#楼
	400A/5
	空调用电

	27
	
	辅助电加热1#楼
	400A/5
	空调用电

	28
	
	热泵1RB1 1#楼
	200A/5
	空调用电

	29
	
	热泵1RB2 1#楼
	200A/5
	空调用电

	30
	
	备用
	200A/5
	

	31
	
	备用
	200A/5
	

	32
	2D8
	辅助电加热
	400A/5
	空调用电

	33
	
	辅助电加热
	400A/5
	空调用电

	34
	
	热泵2RB1
	200A/5
	空调用电

	35
	
	热泵2RB2
	200A/5
	空调用电

	36
	
	备用
	200A/5
	

	37
	
	电开水器
	400A/5
	特殊用电

	38
	2D7
	2D8柜总开关
	1200A/5
	

	39
	2D6
	1#楼应急照明备
	100A/5
	照明与插座

	40
	2D7
	2#楼应急照明柜备
	100A/5
	照明与插座

	41
	2D7
	人防配电室
	100A/5
	照明与插座

	42
	2D7
	人防照明
	100A/5
	照明与插座

	43
	2D5
	2#地下室照明柜
	400A/5
	照明与插座

	44
	
	2#地下室照明柜
	400A/5
	照明与插座

	45
	
	2#地下室照明柜
	400A/5
	照明与插座

	46
	
	1#人防到地下室照明柜
	200A/5
	照明与插座

	47
	
	3#一层照明箱
	200A/5
	照明与插座

	48
	2D4
	1#楼XF01
	100A/5
	

	49
	2D5
	2#楼地下室消防柜
	100A/5
	

	50
	2D5
	3#楼人防到地下室消防柜
	100A/5
	

	51
	2D3
	1#楼DL01
	200A/5
	动力用电

	52
	2D5
	2#地下室消防柜
	200A/5
	

	53
	2D5
	3#人防至4、5层生活变频柜
	200A/5
	动力用电

	54
	2D2
	无功补偿柜
	
	

	55
	2D1
	2#主变进线
	1500A/5
	


（3）公寓3#楼变电所

公寓楼变电所为校内1~10#公寓楼、西食堂、体育场、路灯及各楼配套设施供配电，共计配置39块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

	序号
	柜号
	回路名称
	变比
	分项名称

	1
	
	1#主变进线
	3200A/5
	

	2
	4P
	计量柜（供电公司）
	630A/5
	

	3
	
	4#楼1#电锅炉
	630A/5
	动力用电

	4
	5P
	4#楼2#电锅炉
	630A/5
	动力用电

	5
	
	4#楼3#电锅炉
	630A/5
	动力用电

	6
	6P
	公寓2#楼
	400A/5
	照明与插座

	7
	
	公寓1#楼
	400A/5
	照明与插座

	8
	7P
	公寓2#楼
	400A/5
	照明与插座

	9
	
	公寓1#楼
	400A/5
	照明与插座

	10
	
	公寓4#楼
	400A/5
	照明与插座

	11
	
	公寓4#楼
	400A/5
	照明与插座

	12
	10P
	食堂动力
	400A/5
	动力用电

	13
	
	开水炉1
	400A/5
	特殊用电

	14
	
	路灯  看台
	100A/5
	照明与插座

	15
	11P
	8#楼电开水炉
	100A/5
	特殊用电

	16
	13P
	公寓8#楼
	400A/5
	照明与插座

	17
	
	公寓8#楼
	400A/5
	照明与插座

	18
	
	公寓7#楼
	400A/5
	照明与插座

	19
	
	人防（备）
	200A/5
	照明与插座

	20
	14P
	公寓7#楼
	400A/5
	照明与插座

	21
	
	公寓10#楼
	400A/5
	照明与插座

	22
	
	公寓10#楼
	400A/5
	照明与插座

	23
	
	4#主变进线
	3200A/5
	

	24
	16P
	8#楼4#电锅炉

	630A/5
	空调用电

	25
	17P
	8#楼5#电锅炉
	630A/5
	空调用电

	26
	
	8#楼6#电锅炉
	630A/5
	空调用电

	27
	18P
	公寓3#楼
	400A/5
	照明与插座

	28
	
	公寓5#楼
	400A/5
	照明与插座

	29
	19P

	公寓3#楼
	400A/5
	照明与插座

	30
	
	公寓6#楼
	400A/5
	照明与插座

	31
	
	公寓6#楼
	400A/5
	照明与插座

	32
	
	公寓5#楼
	400A/5
	照明与插座

	33
	
	所用电
	400A/5
	照明与插座

	34
	25P
	食堂动力
	400A/5
	动力用电

	35
	26P
	4#开水炉西
	100A/5
	特殊用电

	36
	
	4#开水炉西
	100A/5
	特殊用电

	37
	
	8#开水炉东
	100A/5
	特殊用电

	38
	
	8#开水炉东
	100A/5
	特殊用电

	39
	27P
	公寓9#楼
	400A/5
	照明与插座

	40
	28P
	食堂照明1
	800A/5
	照明与插座

	41
	30P
	食堂照明2
	800A/5
	照明与插座

	42
	31P
	体育场
	400A/5
	照明与插座

	43
	
	2#主变进线
	3200A/5
	


（4）公寓12#楼变电所（女生公寓）

公寓12#楼变电所为女生公寓（11~19#公寓）、校区门面房、北门传达室等建筑供配电，共计配置45块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

	序号
	柜号
	回路名称
	变比
	分项名称

	1
	11

	1#主变进线
	
	

	2
	12
	母联柜
	
	

	3
	13
	无功补偿柜
	
	

	4
	14
	无功补偿柜
	
	

	5
	15
	公寓13#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	6
	
	备用
	50A/5
	

	7
	
	备用
	50A/5
	

	8
	
	备用
	50A/5
	

	9
	
	备用
	50A/5
	

	10
	
	备用
	50A/5
	

	11
	
	备用
	50A/5
	

	12
	
	备用
	50A/5
	

	13
	
	备用
	50A/5
	

	14
	
	备用
	50A/5
	

	15
	
	备用
	50A/5
	

	16
	
	公寓12#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	17
	16
	13#楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	18
	
	12#楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	19
	
	11#楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	20
	
	16#楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	21
	
	15#楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	22
	
	公寓16#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	23
	
	公寓11#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	24
	17
	14#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	25
	
	19#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	26
	
	18#楼应急照明
	200A/5
	照明与插座

	27
	
	17#楼应急照明
	200A/5
	照明与插座

	28
	
	备用
	200A/5
	

	29
	
	公寓15#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	30
	
	公寓14#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	31
	18
	L1附楼照明
	100A/5
	照明与插座

	32
	
	L2附楼照明
	100A/5
	照明与插座

	33
	
	-3L3附照明
	150A/5
	照明与插座

	34
	
	-4L4附照明
	150A/5
	照明与插座

	35
	
	备用
	150A/5
	

	36
	
	公寓19#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	37
	
	公寓18#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	38
	19
	公寓17#楼照明1
	100A/5
	照明与插座

	39
	
	公寓17#楼照明2
	100A/5
	照明与插座

	40
	
	备用
	100A/5
	

	41
	
	L1附楼电开水炉
	200A/5
	特殊用电

	42
	
	L4附楼电开水炉
	400A/5
	特殊用电

	43
	21
	2#主变进线
	3000A/5
	

	44
	22
	无功补偿柜
	20A/5
	

	45
	23
	无功补偿柜
	25A/5
	

	46
	24
	备用
	100A/5
	

	47
	
	备用
	50A/5
	

	48
	
	备用
	50A/5
	

	49
	
	备用
	50A/5
	

	50
	
	备用
	50A/5
	

	51
	
	备用
	50A/5
	

	52
	
	备用
	50A/5
	

	53
	
	备用
	50A/5
	

	54
	
	备用
	50A/5
	

	55
	
	备用
	50A/5
	

	56
	
	备用
	50A/5
	

	57
	
	店面房移动
	200A/5
	照明与插座

	58
	
	18#应急照明
	400A/5
	照明与插座

	59
	25
	13#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	60
	
	12#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	61
	
	11#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	62
	
	16#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	63
	
	15#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	64
	
	14#楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	65
	
	19#楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	66
	
	18#楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	67
	
	17#楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	68
	26
	备用
	200A/5
	

	69
	
	备用
	200A/5
	

	70
	
	备用
	400A/5
	

	71
	
	备用
	400A/5
	

	72
	
	备用
	400A/5
	

	73
	
	北门传达室
	200A/5
	

	74
	27
	计量总开关柜
	
	

	75
	28
	13#楼热水炉右1
	400A/5
	特殊用电

	76
	
	13#楼热水炉右2
	200A/5
	特殊用电

	77
	
	13#楼热水炉右3
	200A/5
	特殊用电

	78
	
	13#楼热水炉中1
	400A/5
	特殊用电

	79
	
	13#楼热水炉中2
	200A/5
	特殊用电

	80
	
	13#楼热水炉中3
	200A/5
	特殊用电

	81
	
	备用
	200A/5
	

	82
	29
	13#楼热水炉左1

	400A/5
	特殊用电

	83
	
	13#楼热水炉左2
	400A/5
	特殊用电

	84
	
	备用
	400A/5
	

	85
	
	水泵控制箱
	200A/5
	动力用电

	86
	
	备用
	200A/5
	

	87
	
	备用
	200A/5
	


（5）东食堂变电所

东食堂变电所为东食堂和20~21#公寓等建筑供配电，共计配置34块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置
	序号
	柜号
	回路名称
	变比
	分项名称

	1
	11

	1#主变进线
	1500A/5
	

	2
	12
	无功补偿柜
	
	

	3
	13
	食堂应急电源
	75A/5
	照明与插座

	4
	
	食堂应急电源
	50A/5
	照明与插座

	5
	
	公寓4#楼应急照明
	150A/5
	照明与插座

	6
	
	公寓5#楼应急照明
	150A/5
	照明与插座

	7
	
	食堂照明1ZLP
	200A/5
	照明与插座

	8
	
	食堂照明2ZLP
	150A/5
	照明与插座

	9
	
	食堂照明3ZLP
	150A/5
	照明与插座

	10
	
	公寓6#照明1MX
	100A/5
	照明与插座

	11
	14
	公寓4#照明MX01
	400A/5
	照明与插座

	12
	
	公寓4#照明MX02
	400A/5
	照明与插座

	13
	
	公寓5#照明MX01
	400A/5
	照明与插座

	14
	
	公寓5#照明MX02
	400A/5
	照明与插座

	15
	15
	食堂空调
	600A/5
	空调用电

	16
	
	大学生活动中心空调
	600A/5
	空调用电

	17
	16
	备用食堂电梯DT1
	100A/5
	动力用电

	18
	
	备用食堂电梯DT2
	100A/5
	动力用电

	19
	
	公寓4#动力DL02
	100A/5
	动力用电

	20
	
	公寓5#动力DL02
	100A/5
	动力用电

	21
	
	公寓6#动力DL02
	100A/5
	动力用电

	22
	
	大活控制室电源
	50A/5
	动力用电

	23
	17
	4#楼消防动力XF02
	100A/5
	

	24
	
	备用
	100A/5
	

	25
	
	5#楼消防动力XF02
	100A/5
	

	26
	
	备用
	50A/5
	

	27
	
	二超市临时用电
	100A/5
	照明与插座

	28
	
	备用
	100A/5
	

	29
	18
	母联
	
	

	30
	21
	2#主变进线
	1500A/5
	

	31
	22
	无功补偿柜
	
	

	32
	23
	备用
	75A/5
	

	33
	
	SYD
	50A/5
	

	34
	
	公寓4#楼应急照明
	150A/5
	照明与插座

	35
	
	公寓5#楼应急照明
	150A/5
	照明与插座

	36
	
	备用
	75A/5
	

	37
	
	三楼嘉宾室
	150A/5
	照明与插座

	38
	24
	计量柜
	
	

	39
	25
	食堂一层动力
	800A/5
	动力用电

	40
	
	食堂二层动力
	800A/5
	动力用电

	41
	26
	食堂电梯
	100A/5
	动力用电

	42
	
	备用
	100A/5
	

	43
	
	公寓4#动力
	150A/5
	动力用电

	44
	
	公寓5#动力
	150A/5
	动力用电

	45
	
	锅炉
	100A/5
	动力用电

	46
	
	4#楼消防动力XF02
	150A/5
	

	47
	
	5#楼消防动力XF02
	100A/5
	

	48
	
	备用
	100A/5
	

	49
	27
	计量柜
	50A/5
	

	50
	28
	电锅炉1
	400A/5
	特殊用电

	51
	
	电锅炉2
	400A/5
	特殊用电

	52
	
	电锅炉3
	400A/5
	特殊用电

	53
	
	电开水器
	300A/5
	特殊用电


（6）化工纺织（15#）楼变电所

化工纺织楼变电所为本楼和消防控制室、污水处理实验站、植物园供配电，共计配置34块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

	序号
	柜号
	回路名称
	变比
	互感器配置
	分项名称

	1
	1D1
	1#主变进线
	2500A/5
	
	

	2
	1D2
	无功补偿柜
	
	
	

	3
	1D3
	无功补偿柜
	
	
	

	4
	1D4
	应急照明YJMX01
	200A/5
	配置新CT
	照明与插座

	5
	
	走廊照明
	200A/5
	配置新CT
	照明与插座

	6
	
	备用
	200A/5
	
	

	7
	
	备用
	200A/5
	
	

	8
	
	备用
	200A/5
	
	

	9
	
	备用
	200A/5
	
	

	10
	
	备用
	200A/5
	
	

	11
	
	所用电 SYDY
	200A/5
	配置新CT
	照明与插座

	12
	
	照明-1MX0
	200A/5
	配置新CT
	照明与插座

	13
	1D5
	未知
	1000A/5
	配置新CT
	空调用电

	14
	1D6
	未知
	1000A/5
	配置新CT
	空调用电

	15
	1D7
	空调KX1
	400A/5
	配置新CT
	空调用电

	16
	1D6
	空调KX2
	400A/5
	配置新CT
	空调用电

	17
	1D6
	空调KX3
	400A/5
	配置新CT
	空调用电

	18
	1D6
	空调KX4
	400A/5
	配置新CT
	空调用电

	19
	1D6
	备用
	400A/5
	
	

	20
	1D8
	空调KX5
	400A/5
	配置新CT
	空调用电

	21
	1D6
	屋顶风机
	400A/5
	配置新CT
	动力用电

	22
	1D6
	13#教学楼
	400A/5
	配置新CT
	照明与插座

	23
	1D6
	3、4层西
	200A/5
	配置新CT
	照明与插座

	24
	1D6
	9、10层西
	100A/5
	配置新CT
	照明与插座

	25
	1D6
	3、9层东
	100A/5
	配置新CT
	照明与插座

	26
	1D9
	计量柜
	
	
	

	27
	1D10
	消防控制室XFMX
	100A/5
	配置新CT
	特殊用电

	28
	1D6
	消防电源-1XF02
	100A/5
	
	

	29
	1D6
	消防电源12XF02
	100A/5
	
	

	30
	1D6
	消防卷帘1XJX0
	100A/5
	
	

	31
	1D6
	消防卷帘2XJX0
	100A/5
	
	

	32
	1D6
	备用
	100A/5
	
	

	33
	1D6
	植物园
	100A/5
	配置新CT
	照明与插座

	34
	1D6
	
	200A/5
	
	

	35
	1D6
	备用
	200A/5
	
	

	36
	1D11
	地下室动力-1DL02
	100A/5
	配置新CT
	动力用电

	37
	
	十二层动力12DL02
	100A/5
	配置新CT
	动力用电

	38
	
	备用
	100A/5
	
	

	39
	
	备用
	100A/5
	
	

	40
	
	污水实验室
	100A/5
	配置新CT
	特殊用电

	41
	
	备用
	100A/5
	
	

	42
	
	备用
	100A/5
	
	

	43
	
	备用
	100A/5
	
	

	44
	2D1
	2#主变进线
	2500A/5
	
	

	45
	2D2
	无功补偿柜
	
	
	

	46
	2D3
	无功补偿柜
	
	
	

	47
	2D4
	母联柜
	
	
	

	48
	2D5
	走廊照明2DMX02
	100A/5
	配置新CT
	照明与插座

	49
	
	3、4层西
	100A/5
	配置新CT
	照明与插座

	50
	
	9、10层西
	100A/5
	配置新CT
	照明与插座

	51
	
	3、9层东
	100A/5
	配置新CT
	照明与插座

	52
	
	应急照明YJMX01
	100A/5
	配置新CT
	照明与插座

	53
	
	备用
	100A/5
	配置新CT
	照明与插座

	54
	
	所用电 SYDY
	200A/5
	配置新CT
	照明与插座

	55
	
	照明-1MX0
	200A/5
	配置新CT
	照明与插座

	56
	
	
	200A/5
	
	

	57
	2D6
	动力计量柜
	
	
	

	58
	2D7
	未知
	1500A/5
	
	

	59
	2D8
	未知
	1500A/5
	
	

	60
	2D9
	未知
	1500A/5
	
	

	61
	2D10
	地下室动力-1DL02
	100A/5
	配置新CT
	动力用电

	62
	
	十二层动力12DL02
	100A/5
	配置新CT
	动力用电

	63
	
	备用
	100A/5
	
	

	64
	
	路灯
	100A/5
	配置新CT
	照明与插座

	65
	
	十二层开水炉
	100A/5
	配置新CT
	特殊用电

	66
	
	备用
	100A/5
	
	

	67
	
	口部实验室DX
	100A/5
	配置新CT
	特殊用电

	68
	
	备用
	100A/5
	
	

	69
	
	备用
	100A/5
	
	

	70
	2D11
	消防控制室XFMX
	100A/5
	配置新CT
	特殊用电

	71
	
	消防电源-1XF02
	100A/5
	
	

	72
	
	消防电源12XF02
	100A/5
	
	

	73
	
	消防卷帘1XJX0
	100A/5
	
	

	74
	
	消防卷帘2XJX0
	100A/5
	
	

	75
	
	备用
	200A/5
	
	

	76
	
	备用
	200A/5
	
	

	77
	
	备用
	200A/5
	
	

	78
	
	备用
	200A/5
	
	

	79
	2D12
	备用
	600A/5
	
	

	80
	
	备用
	400A/5
	
	

	81
	
	备用
	400A/5
	
	

	82
	
	备用
	200A/5
	
	


（7）教学5#（计算机）楼变电所

5#楼变电所为1~5#教学楼供配电，共计配置50块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

	序号
	柜号
	回路名称
	变比
	安装方式

	1
	1P

	2#主变进线
	4000A/5
	

	2
	2P

	消防电源
	100A/5
	

	3
	
	地下室消防
	150A/5
	

	4
	
	路灯1#、2#
	200A/5
	集中表箱

	5
	
	水泵房主电源
	150A/5
	集中表箱

	6
	3P

	A区楼层照明
	2000A/5
	集中表箱

	7
	4P

	5#楼7层空调1#
	300A/5
	集中表箱

	8
	3P

	5#楼7层空调2#
	200A/5
	集中表箱

	9
	3P

	5#楼7层空调3#
	300A/5
	集中表箱

	10
	3P

	5#楼7层空调4#
	300A/5
	集中表箱

	11
	5P

	1#热泵
	400A/5
	集中表箱

	12
	
	地下室照明
	100A/5
	集中表箱

	13
	
	室外照明
	200A/5
	集中表箱

	14
	
	二层信息中心
	200/5
	集中表箱

	15
	
	交换机房
	200A/5
	集中表箱

	16
	
	交换机房
	100A/5
	集中表箱

	17
	
	备用
	100A/5
	

	18
	
	电开水炉
	200A/5
	集中表箱

	19
	6P
	A区应急照明
	200A/5
	集中表箱

	20
	
	电梯
	100A/5
	集中表箱

	21
	
	B区应急照明
	400A/5
	集中表箱

	22
	
	所用电
	100A/5
	集中表箱

	23
	
	开关站电源
	100A/5
	集中表箱

	24
	
	七层喷淋稳压泵
	150A/5
	

	25
	
	直流柜
	150A/5
	集中表箱

	26
	23P
	4#教学楼
	600A/5
	集中表箱

	27
	
	4#教学楼AA2
	600A/5
	集中表箱

	28
	22P
	5#楼空调VRV7
	300A/5
	集中表箱

	29
	
	5#楼空调VRV8
	300A/5
	集中表箱

	30
	
	备用
	300A/5
	

	31
	
	备用
	300A/5
	

	32
	21P
	备用
	400A/5
	

	33
	
	备用
	400A/5
	

	34
	
	备用
	400A/5
	

	35
	
	备用
	400A/5
	

	36
	20P
	备用
	400A/5
	

	37
	
	备用
	400A/5
	

	38
	
	备用
	400A/5
	

	39
	
	备用
	400A/5
	

	40
	19P
	1#教学楼
	400A/5
	集中表箱

	41
	
	2#教学楼
	100A/5
	集中表箱

	42
	
	3#教学楼
	300A/5
	集中表箱

	43
	
	备用
	150A/5
	

	44
	
	中心机房
	200A/5
	集中表箱

	45
	7P
	无功补偿柜
	
	

	46
	8P
	无功补偿柜
	
	

	47
	9P
	无功补偿柜
	
	

	48
	10P
	母联柜
	
	

	49
	11P
	无功补偿柜
	
	

	50
	12P
	无功补偿柜
	
	

	51
	13P
	无功补偿柜
	
	

	52
	14P
	开水炉
	100A/5
	集中表箱

	53
	
	交换机房
	150A/5
	集中表箱

	54
	
	交换机房
	150A/5
	集中表箱

	55
	
	二层信息中心
	150A/5
	集中表箱

	56
	
	水泵房备用电源
	400A/5
	集中表箱

	57
	
	热泵
	400A/5
	集中表箱

	58
	15P
	B区应急照明
	300A/5
	集中表箱

	59
	
	计算机楼七层5#
	300A/5
	集中表箱

	60
	
	计算机楼七层6#
	300A/5
	集中表箱

	61
	
	计算机楼六层9#
	300A/5
	集中表箱

	62
	
	地下室照明
	100A/5
	集中表箱

	63
	16P
	B去1-6层照明
	2000A/5
	集中表箱

	64
	17P
	电梯
	150A/5
	集中表箱

	65
	
	地下室消防
	150A/5
	

	66
	
	所用电
	150A/5
	集中表箱

	67
	
	消防电源
	100A/5
	

	68
	24P
	2#教学楼
	600A/5
	集中表箱

	69
	
	4#教学楼
	600A/5
	集中表箱

	70
	25P
	1#教学楼
	300A/5
	集中表箱

	71
	24P
	3#教学楼
	400A/5
	集中表箱

	72
	24P
	备用
	400A/5
	

	73
	24P
	应急照明
	200A/5
	集中表箱

	74
	24P
	喷淋稳压泵
	200A/5
	

	75
	26P
	备用
	400A/5
	

	76
	24P
	1#教学楼
	400A/5
	集中表箱

	77
	24P
	2#教学楼
	400A/5
	集中表箱

	78
	24P
	3#教学楼
	400A/5
	集中表箱

	79
	27P
	备用
	400A/5
	

	80
	24P
	备用
	400A/5
	

	81
	24P
	备用
	400A/5
	

	82
	24P
	备用
	400A/5
	

	83
	28P
	备用
	300A/5
	

	84
	
	备用
	300A/5
	

	85
	
	备用
	100A/5
	

	86
	
	备用
	400A/5
	

	87
	18P
	1#主变进线
	4000A/5
	


（8）机电（12#）楼变电所

机电楼变电所为10~12#楼供配电，共计配置47块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

	序号
	柜号
	回路名称
	变比
	分项名称

	1
	1D1
	1#主变进线
	3200A/5
	

	2
	1D2
	无功补偿柜
	
	

	3
	1D3
	无功补偿柜
	
	

	4
	1D4
	11#楼应急照明YJMX01
	100A/5
	照明与插座

	5
	
	12#楼应急照明YJMX01
	100A/5
	照明与插座

	6
	
	10#楼应急照明YJMX01
	100A/5
	照明与插座

	7
	
	所用电SYDY
	100A/5
	照明与插座

	8
	
	备用
	100A/5
	

	9
	
	备用
	100A/5
	

	10
	
	备用
	100A/5
	

	11
	
	备用
	100A/5
	

	12
	
	1MX3机电楼
	100A/5
	照明与插座

	13
	1D5
	建工电子楼MX01
	400A/5
	照明与插座

	14
	
	建工电子楼MX02
	400A/5
	照明与插座

	15
	
	机电楼
	400A/5
	照明与插座

	16
	
	电工楼
	400A/5
	照明与插座

	17
	
	备用
	100A/5
	

	18
	1D6
	建工电子楼
	200A/5
	照明与插座

	19
	1D5
	机电楼
	200A/5
	照明与插座

	20
	1D5
	电工楼
	200A/5
	照明与插座

	21
	1D5
	备用
	200A/5
	

	22
	1D7
	建工电子楼XF02
	50A/5
	照明与插座

	23
	
	备用
	50A/5
	

	24
	
	机电楼XFMX
	50A/5
	照明与插座

	25
	
	机电楼XJX01
	50A/5
	照明与插座

	26
	
	备用
	50A/5
	

	27
	
	电工楼MX02
	50A/5
	照明与插座

	28
	
	备用
	100A/5
	

	29
	
	备用
	100A/5
	

	30
	1D8
	空调计量柜总开
	3200A/5
	空调用电

	31
	1D9
	建工电子楼1KX1
	400A/5
	空调用电

	32
	1D8
	建工电子楼1KX2
	400A/5
	空调用电

	33
	1D8
	建工电子楼1KX3
	400A/5
	空调用电

	34
	1D8
	在用
	400A/5
	空调用电

	35
	1D10
	机电楼2KX1
	400A/5
	空调用电

	36
	
	机电楼2KX2
	400A/5
	空调用电

	37
	
	电工楼3KX1
	400A/5
	空调用电

	38
	
	电工楼3KX2
	400A/5
	空调用电

	39
	2D1
	2#主变进线
	3200A/5
	

	40
	2D2
	无功补偿柜
	
	

	41
	2D3
	无功补偿柜
	
	

	42
	2D4
	母联柜
	
	

	43
	2D5
	11#楼应急照明YJMX01
	100A/5
	照明与插座

	44
	
	12#楼应急照明YJMX01
	100A/5
	照明与插座

	45
	
	10#楼应急照明YJMX01
	100A/5
	照明与插座

	46
	
	所用电SYDY
	100A/5
	照明与插座

	47
	
	备用
	50A/5
	

	48
	
	备用
	50A/5
	

	49
	
	备用
	50A/5
	

	50
	
	备用
	50A/5
	

	51
	
	备用
	50A/5
	

	52
	2D6
	动力计量柜总开
	3200A/5
	动力用电

	53
	2D7
	机电楼1F~6F
	1200A/5
	动力用电

	54
	2D8
	建工电子楼4F~6F
	1200A/5
	动力用电

	55
	2D9
	建工电子楼1F~3F
	1200A/5
	动力用电

	56
	2D10
	建工电子楼DL01
	50A/5
	动力用电

	57
	
	建工电子楼DX1
	50A/5
	动力用电

	58
	
	备用
	50A/5
	

	59
	
	机电楼DL01
	200A/5
	动力用电

	60
	
	机电楼DX1a
	200A/5
	动力用电

	61
	
	机电楼DX1b
	200A/5
	动力用电

	62
	
	机电楼DX2
	200A/5
	动力用电

	63
	
	备用
	200A/5
	

	64
	
	电工楼DJ01
	200A/5
	动力用电

	65
	2D11
	建工电子楼XF01
	50A/5
	动力用电

	66
	
	备用
	50A/5
	

	67
	
	机电楼XFMX
	100A/5
	动力用电

	68
	
	机电楼XJX01
	200A/5
	动力用电

	69
	
	路灯
	200A/5
	照明与插座

	70
	
	电工楼XF01
	200A/5
	动力用电

	71
	
	机电楼DX3
	400A/5
	动力用电

	72
	
	机电楼DX3d
	200A/5
	动力用电


（9）逸夫（8#）楼变电所

8#楼变电所为6#~9#楼供配电，共计配置44块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

	序号
	柜号
	回路名称
	变比
	分项名称

	1
	1D1

	1#主变进线
	1500A/5
	

	2
	1D2
	无功补偿柜
	
	

	3
	1D3

	3#楼照明MX031
	200A/5
	照明与插座

	4
	
	3#楼照明MX032
	200A/5
	照明与插座

	5
	
	备用
	100A/5
	

	6
	
	备用
	100A/5
	

	7
	
	2#楼照明MX021
	100A/5
	照明与插座

	8
	
	2#楼照明MX022
	100A/5
	照明与插座

	9
	
	备用
	100A/5
	

	10
	
	备用
	100A/5
	

	11
	
	备用
	50A/5
	

	12
	1D4

	1#楼照明MX011
	50A/5
	照明与插座

	13
	1D3

	1#楼照明MX012
	50A/5
	照明与插座

	14
	1D3

	备用
	50A/5
	

	15
	1D3

	4#楼三层南报告厅
	50A/5
	照明与插座

	16
	1D3

	4#楼照明
	400A/5
	照明与插座

	17
	1D3

	备用
	200A/5
	

	18
	1D3

	备用
	100A/5
	

	19
	1D3

	备用
	100A/5
	

	20
	1D5

	所用电SYDY
	50A/5
	照明与插座

	21
	1D3

	3#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	22
	1D3

	2#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	23
	1D3

	1#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	24
	1D3

	4#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	25
	1D3

	3#楼弱电
	50A/5
	特殊用电

	26
	1D3

	1#楼弱电
	200A/5
	特殊用电

	27
	1D3

	2#防火门
	200A/5
	

	28
	1D3

	备用
	200A/5
	

	29
	1D6

	电梯
	400A/5
	动力用电

	30
	1D3

	4#楼地下室水泵
	100A/5
	动力用电

	31
	1D3

	配电间空调插座
	100A/5
	照明与插座

	32
	1D3

	备用
	100A/5
	

	33
	1D3

	
	150A/5
	

	34
	1D7

	3#楼防火卷帘门
	100A/5
	

	35
	
	2#楼弱电机房
	100A/5
	特殊用电

	36
	
	1#楼防火卷帘门
	100A/5
	

	37
	
	4#楼消防控制室
	100A/5
	特殊用电

	38
	
	备用
	100A/5
	

	39
	
	4#楼防火卷帘门
	100A/5
	

	40
	
	备用
	100A/5
	

	41
	
	备用
	100A/5
	

	42
	1D8

	母联柜
	
	

	43
	2D1

	2#主变进线
	1500A/5
	

	44
	2D2
	无功补偿柜
	
	

	45
	2D3
	空调计量柜
	
	

	46
	2D4
	1#楼空调
	400A/5
	空调用电

	47
	
	2#楼空调
	250A/5
	空调用电

	48
	
	2#楼空调
	250A/5
	空调用电

	49
	
	3#楼屋顶空调
	400A/5
	空调用电

	50
	
	备用
	400A/5
	

	51
	
	3#楼屋顶空调
	300A/5
	空调用电

	52
	2D5
	6#楼室外空调东
	400A/5
	空调用电

	53
	2D4
	4#楼空调中
	400A/5
	空调用电

	54
	2D4
	4#楼空调中
	200A/5
	空调用电

	55
	2D4
	4#楼空调北
	200A/5
	空调用电

	56
	2D4
	备用
	200A/5
	

	57
	2D4
	备用
	200A/5
	

	58
	2D6
	6#楼电梯
	150A/5
	动力用电

	59
	2D4
	4#楼地下室水泵
	150A/5
	动力用电

	60
	2D4
	3#楼开水炉
	150A/5
	特殊用电

	61
	2D4
	3#楼4、5层实验室
	150A/5
	特殊用电

	62
	2D7
	1#楼开水炉
	50A/5
	特殊用电

	63
	
	备用
	50A/5
	

	64
	
	2#楼防火卷帘门
	100A/5
	

	65
	
	3#楼三层弱电
	100A/5
	特殊用电

	66
	
	1#楼防火卷帘门
	100A/5
	

	67
	
	3#楼防火卷帘门
	100A/5
	

	68
	
	4#楼防火卷帘门
	200A/5
	

	69
	
	1#楼消防控制室
	250A/5
	特殊用电

	70
	2D8
	所用电SYDY
	50A/5
	照明与插座

	71
	
	3#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	72
	
	2#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	73
	
	1#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	74
	
	4#楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	75
	
	备用
	50A/5
	

	76
	
	1#楼弱电
	100A/5
	特殊用电

	77
	
	2#楼弱电
	100A/5
	特殊用电

	78
	
	3#楼4、5层实验室
	100A/5
	特殊用电


（10）图文中心楼变电所

图文中心楼变电所为本楼各区域供配电，共计配置72块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

	序号
	柜号
	回路名称
	变比
	分项名称

	1
	1D1
	1#主变进线
	3200A/5
	

	2
	1D2
	无功补偿柜
	
	

	3
	1D3
	无功补偿柜
	
	

	4
	1D4
	母联柜
	
	

	5
	1D5
	二区一层照明
	400A/5
	照明与插座

	6
	
	二区二层照明
	200A/5
	照明与插座

	7
	
	二区三层照明
	200A/5
	照明与插座

	8
	
	二区四层照明
	100A/5
	照明与插座

	9
	
	二区五层照明
	100A/5
	照明与插座

	10
	
	三区一层照明
	100A/5
	照明与插座

	11
	
	一区无机房电梯
	100A/5
	动力用电

	12
	
	二区无机房电梯
	100A/5
	动力用电

	13
	1D6
	一区一层照明
	400A/5
	照明与插座

	14
	1D5
	一区二层照明
	200A/5
	照明与插座

	15
	1D5
	一区三层照明
	200A/5
	照明与插座

	16
	1D5
	一区四层照明
	100A/5
	照明与插座

	17
	1D5
	一区五层照明
	100A/5
	照明与插座

	18
	1D5
	一区电梯机房
	100A/5
	动力用电

	19
	1D5
	二区电梯机房
	100A/5
	动力用电

	20
	1D5
	备用
	100A/5
	

	21
	1D7
	二区
1~5层公共区域应急照明
	50A/5
	照明与插座

	22
	
	二区一层公共应急照明2
	50A/5
	照明与插座

	23
	
	二区一层公共应急照明3
	50A/5
	照明与插座

	24
	
	二区二层中庭应急照明
	50A/5
	照明与插座

	25
	
	二区三层中庭应急照明
	50A/5
	照明与插座

	26
	
	二区四层中庭应急照明1
	50A/5
	照明与插座

	27
	
	二区四层中庭应急照明2
	50A/5
	照明与插座

	28
	
	二区五层中庭应急照明1
	50A/5
	照明与插座

	29
	
	二区五层中庭应急照明2
	50A/5
	照明与插座

	30
	1D8
	一区1~5层公共区域应急照明
	50A/5
	照明与插座

	31
	
	一区一层公共区域应急照明2
	50A/5
	照明与插座

	32
	
	监控
	50A/5
	特殊用电

	33
	
	一区二层中庭应急照明
	50A/5
	照明与插座

	34
	
	一区三层中心机房
	50A/5
	照明与插座

	35
	
	一区五层中庭应急照明1
	50A/5
	照明与插座

	36
	
	三区一层中庭应急照明
	100A/5
	照明与插座

	37
	
	地下一层公共应急照明
	100A/5
	照明与插座

	38
	
	所用电
	100A/5
	照明与插座

	39
	1D9
	动力计量总开1
	2000A/5
	动力用电

	40
	1D10
	动力计量总开2
	100A/5
	动力用电

	41
	1D11
	地下一层生活泵
	50A/5
	动力用电

	42
	
	二区屋顶VRV机组
	400A/5
	空调用电

	43
	
	热泵机组循环泵
	100A/5
	空调用电

	44
	
	一区1~2层空调柜
	100A/5
	空调用电

	45
	
	一区三层空调柜
	100A/5
	空调用电

	46
	
	一区四层空调柜
	100A/5
	空调用电

	47
	
	二区二层空调柜
	100A/5
	空调用电

	48
	
	二区三层空调柜
	100A/5
	空调用电

	49
	1D12
	一区机房层排烟风机
	100A/5
	

	50
	1D11
	二区机房层排烟风机
	100A/5
	

	51
	1D11
	一区1~5层防火卷帘
	100A/5
	

	52
	1D11
	二区1~5层防火卷帘
	100A/5
	

	53
	1D11
	中庭电动排烟窗
	200A/5
	

	54
	1D11
	一区屋顶VRV机组
	400A/5
	空调用电

	55
	1D11
	二区屋顶VRV机组1
	400A/5
	空调用电

	56
	1D13
	地下一层排烟风机1
	100A/5
	

	57
	
	地下一层排烟风机2
	100A/5
	

	58
	
	地下一层喷淋泵
	400A/5
	

	59
	
	地下一层消防泵
	400A/5
	

	60
	
	一区一层排烟风机1
	200A/5
	

	61
	
	一区一层排烟风机2
	200A/5
	

	62
	
	二区一层排烟风机
	200A/5
	

	63
	2D1
	2#主变进线
	3200A/5
	

	64
	2D2
	无功补偿柜
	
	

	65
	2D3
	无功补偿柜
	
	

	66
	2D4
	一区1~5层公共应急照明
	100A/5
	照明与插座

	67
	
	一区一层公共应急照明2
	100A/5
	照明与插座

	68
	
	监控
	100A/5
	特殊用电

	69
	
	一区二层中庭应急照明
	100A/5
	照明与插座

	70
	
	一区三层中心机房
	100A/5
	照明与插座

	71
	
	一区五层公共应急照明
	100A/5
	照明与插座

	72
	
	三区一层公共应急照明
	100A/5
	照明与插座

	73
	
	地下一层公共应急照明
	100A/5
	照明与插座

	74
	
	所用电
	100A/5
	照明与插座

	75
	2D5
	一区1~5层公共应急照明
	50A/5
	照明与插座

	76
	
	二区一层公共应急照明2
	50A/5
	照明与插座

	77
	
	二区一层公共应急照明3
	50A/5
	照明与插座

	78
	
	二区二层中庭应急照明
	50A/5
	照明与插座

	79
	
	二区三层中庭应急照明
	50A/5
	照明与插座

	80
	
	二区四层应急照明
	100A/5
	照明与插座

	81
	
	一区三层中心机房
	100A/5
	特殊用电

	82
	
	二区五层公共应急照明2
	100A/5
	照明与插座

	83
	
	二区五层公共应急照明2
	100A/5
	照明与插座

	84
	2D6
	备用
	50A/5
	

	85
	2D5
	备用
	50A/5
	

	86
	2D5
	备用
	50A/5
	

	87
	2D5
	备用
	50A/5
	

	88
	2D5
	备用
	50A/5
	

	89
	2D5
	备用
	50A/5
	

	90
	2D5
	二区四层空调柜
	200A/5
	空调用电

	91
	2D5
	备用
	100A/5
	

	92
	2D7
	三区一层空调柜
	400A/5
	空调用电

	93
	2D5
	机房层热泵机组1
	400A/5
	空调用电

	94
	2D5
	机房层热泵机组2
	400A/5
	空调用电

	95
	2D5
	
	400A/5
	

	96
	2D8
	备用
	400A/5
	

	97
	2D5
	机房层热泵机组3
	400A/5
	空调用电

	98
	2D5
	机房层热泵机组4
	400A/5
	空调用电

	99
	2D9
	备用
	50A/5
	

	100
	
	备用
	50A/5
	

	101
	
	备用
	50A/5
	

	102
	
	备用
	50A/5
	

	103
	
	一区电梯机房
	200A/5
	动力用电

	104
	
	二区电梯机房
	200A/5
	动力用电

	105
	2D10
	动力总计量1
	
	

	106
	2D11
	动力总计量2
	
	

	107
	2D12
	地下一层排烟风机1
	100A/5
	

	108
	
	地下一层排烟风机2
	100A/5
	

	109
	
	一区一层排烟风机1
	100A/5
	

	110
	
	一区一层排烟风机2
	100A/5
	

	111
	
	二区一层排烟风机
	200A/5
	

	112
	
	地下一层喷淋泵
	200A/5
	

	113
	
	地下一层消防泵
	200A/5
	

	114
	2D13
	一区机房层排烟风机
	50A/5
	

	115
	
	二区机房层排烟风机
	50A/5
	

	116
	
	一区1~5层防火卷帘
	50A/5
	

	117
	
	二区1~5层防火卷帘
	50A/5
	

	118
	
	中庭电动排烟窗
	50A/5
	

	119
	
	地下一层生活泵
	150A/5
	动力用电

	120
	
	备用
	150A/5
	

	121
	
	备用
	150A/5
	

	122


	
	备用
	150A/5
	


（11）四期公寓楼变电所

四期公寓楼楼变电所为24#~31#学生公寓和车队、欧亚驾校、宿舍供配电，共计配置了52块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

	序号
	柜号
	回路名称
	变比
	分项名称

	1
	1D1
	1#主变进线
	1250A/5
	

	2
	1D2
	无功补偿柜
	
	

	3
	1D3
	25#公寓楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	4
	
	24#公寓楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	5
	
	27#公寓楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	6
	
	26#公寓楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	7
	
	28#公寓楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	8
	
	31#公寓楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	9
	
	30#公寓楼应急照明
	200A/5
	照明与插座

	10
	
	29#公寓楼应急照明
	200A/5
	照明与插座

	11
	
	
	200A/5
	

	12
	1D4
	学生公寓1#楼
	400A/5
	照明与插座

	13
	
	学生公寓8#楼
	400A/5
	照明与插座

	14
	
	学生公寓7#楼
	400A/5
	照明与插座

	15
	
	学生公寓4#楼
	400A/5
	照明与插座

	16
	
	所用电
	400A/5
	照明与插座

	17
	1D5
	学生公寓9#楼
	400A/5
	照明与插座

	18
	
	备用
	400A/5
	

	19
	
	备用
	400A/5
	

	20
	
	备用
	400A/5
	

	21
	
	备用
	400A/5
	

	22
	1D6
	计量柜
	
	

	23
	1D7
	24#公寓楼动力
	100A/5
	动力用电

	24
	
	27#公寓楼动力
	100A/5
	动力用电

	25
	
	26#公寓楼动力
	100A/5
	动力用电

	26
	
	28#公寓楼动力
	100A/5
	动力用电

	27
	
	学生公寓1#楼
	100A/5
	动力用电

	28
	
	31#公寓楼动力
	100A/5
	动力用电

	29
	
	30#公寓楼动力
	200A/5
	动力用电

	30
	
	29#公寓楼动力
	200A/5
	动力用电

	31
	1D8
	学生公寓开水房二期
	200A/5
	动力用电

	32
	
	备用
	400A/5
	

	33
	
	公寓开水房L2冷水泵
	200A/5
	动力用电

	34
	
	备用
	200A/5
	

	35
	
	车队
	400A/5
	照明与插座

	36
	
	宿舍
	400A/5
	照明与插座

	37
	
	备用
	200A/5
	

	38
	2D1
	2#主变进线
	1250A/5
	

	39
	2D2
	无功补偿柜
	
	

	40
	2D3
	母联柜
	
	

	41
	2D4
	学生公寓1#楼
	50A/5
	照明与插座

	42
	
	24#公寓楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	43
	
	27#公寓楼应急照明
	50A/5
	照明与插座

	44
	
	26#公寓楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	45
	
	25#公寓楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	46
	
	28#公寓楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	47
	
	31#公寓楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	48
	
	30#公寓楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	49
	
	29#公寓楼应急照明
	100A/5
	照明与插座

	50
	2D5
	25#公寓楼照明
	400A/5
	照明与插座

	51
	2D4
	24#公寓楼照明
	400A/5
	照明与插座

	52
	2D4
	27#公寓楼照明
	400A/5
	照明与插座

	53
	2D4
	26#公寓楼照明
	400A/5
	照明与插座

	54
	2D4
	所用电
	400A/5
	照明与插座

	55
	2D6
	计量柜
	200A/5
	

	56
	2D7
	学生公寓开水房
	400A/5
	特殊用电

	57
	2D4
	学生公寓冷水泵
	200A/5
	动力用电

	58
	2D4
	备用
	200A/5
	

	59
	2D4
	备用
	400A/5
	

	60
	2D4
	欧亚驾校
	400A/5
	照明与插座

	61
	2D4
	1#、6#路灯
	200A/5
	照明与插座

	62
	2D8
	25#公寓楼动力
	100A/5
	动力用电

	63
	
	24#公寓楼动力
	100A/5
	动力用电

	64
	
	27#公寓楼动力
	50A/5
	动力用电

	65
	
	26#公寓楼动力
	50A/5
	动力用电

	66
	
	28#公寓楼动力
	50A/5
	动力用电

	67
	
	31#公寓楼动力
	200A/5
	动力用电

	68
	
	30#公寓楼动力
	200A/5
	动力用电

	69
	
	29#公寓楼动力
	200A/5
	动力用电


工程训练中心变电所

工程训练中心变电所为本楼和击剑馆、航海楼、体育馆供配电，共计配置了32块DTSF1352型三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

	实训中心楼变电所为本楼和击剑馆、航海楼、体育馆供配电，共计配置了32块DTSF1352型三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

序号
	柜号
	回路名称
	变比
	分项名称

	1
	1D1
	1#主变进线
	1500A/5
	

	2
	1D2
	无功补偿柜
	
	

	3
	1D3
	备用
	100A/5
	

	4
	
	车间实验室电源
	400A/5
	特殊用电

	5
	
	应急照明
	200A/5
	照明与插座

	6
	
	设备机房北二层
	200A/5
	照明与插座

	7
	
	设备机房南三层
	200A/5
	照明与插座

	8
	
	网络机房北三层
	200A/5
	照明与插座

	9
	
	所用电
	200A/5
	照明与插座

	10
	1D4
	计量开关柜
	
	

	11
	1D5
	计量开关柜
	
	

	12
	1D6
	消防控制室
	50A/5
	

	13
	1D5
	南二层消防卷帘门
	50A/5
	

	14
	1D5
	北三层消防电源
	50A/5
	

	15
	1D5
	南三层消防电源
	100A/5
	

	16
	1D5
	体育馆应急照明柜
	100A/5
	照明与插座

	17
	1D5
	恒顺工地
	200A/5
	照明与插座

	18
	1D5
	体育馆值班室
	200A/5
	照明与插座

	19
	1D5
	备用（在用）
	200A/5
	照明与插座

	20
	1D7
	北一层动力
	400A/5
	动力用电

	21
	1D5
	北二层动力
	400A/5
	动力用电

	22
	1D5
	北三层动力
	400A/5
	动力用电

	23
	1D5
	数控分中心动力
	400A/5
	动力用电

	24
	1D8
	南一层动力
	400A/5
	动力用电

	25
	1D5
	南二层动力
	400A/5
	动力用电

	26
	1D5
	南三层动力
	400A/5
	动力用电

	27
	1D5
	
	400A/5
	

	28
	1D9
	航海楼照明
	100A/5
	照明与插座

	29
	
	航海楼热水器
	100A/5
	特殊用电

	30
	
	备用
	400A/5
	

	31
	
	体育馆动力柜
	400A/5
	动力用电

	32
	
	航海楼设备用电
	400A/5
	动力用电

	33
	2D1
	2#主变进线
	1500A/5
	

	34
	2D2
	无功补偿柜
	
	

	35
	2D3
	应急照明/所内
	100A/5
	照明与插座

	36
	
	数控分中心照明
	400A/5
	照明与插座

	37
	
	备用
	200A/5
	

	38
	
	备用
	200A/5
	

	39
	
	设备机房北二层
	200A/5
	照明与插座

	40
	
	设备机房南三层
	200A/5
	照明与插座

	41
	
	网络机房北三层
	200A/5
	照明与插座

	42
	
	所用电
	200A/5
	照明与插座

	43
	2D4
	备用
	100A/5
	

	44
	
	备用
	100A/5
	

	45
	
	备用
	100A/5
	

	46
	
	备用
	100A/5
	

	47
	
	备用
	100A/5
	

	48
	
	备用
	100A/5
	

	49
	
	备用
	100A/5
	

	50
	
	备用
	100A/5
	

	51
	
	备用
	100A/5
	

	52
	2D5
	消防控制室
	50A/5
	

	53
	2D4
	南二层消防卷帘门
	50A/5
	

	54
	2D4
	北三层配电间
	50A/5
	照明与插座

	55
	2D4
	南三层配电间
	50A/5
	照明与插座

	56
	2D4
	体育馆应急照明柜
	50A/5
	照明与插座

	57
	2D4
	备用
	100A/5
	

	58
	2D4
	新建市政
	100A/5
	照明与插座

	59
	2D4
	体育馆照明
	100A/5
	照明与插座

	60
	2D6
	备用
	100A/5
	

	61
	
	备用
	100A/5
	

	62
	
	备用
	100A/5
	

	63
	
	备用
	100A/5
	

	64
	
	备用
	100A/5
	

	65
	
	备用
	100A/5
	

	66
	
	备用
	400A/5
	

	67
	2D7
	备用
	400A/5
	

	68
	2D6
	备用
	400A/5
	

	69
	2D6
	备用
	400A/5
	

	70
	2D6
	备用
	400A/5
	

	71
	2D8
	备用
	400A/5
	

	72
	2D6
	备用
	400A/5
	

	73
	2D6
	备用
	400A/5
	

	74
	2D6
	备用
	400A/5
	

	75
	2D9
	母联
	1500A/5
	


理工楼东侧变电所

理工楼东侧变电所为16#~18#教学楼和范曾艺术馆供配电，共计配置了22块三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：
	理工楼东侧变电所为16#~18#教学楼和范曾艺术馆供配电，共计配置了22块DTSF1352型三相普通电能表。

所有电能表均安装在变电所内，且配置集中电表箱，并远传数据到现场数据采集器中。具体电能表配置情况如下：

序号
	柜号
	回路名称
	分项名称

	1
	1D1
	1#主变进线
	

	2
	1D2
	无功补偿柜
	

	3
	1D3
	无功补偿柜
	

	4
	1D4
	所用电

	照明与插座

	5
	
	备用
	

	6
	
	1#楼应急照明
	照明与插座

	7
	
	2#楼应急照明
	照明与插座

	8
	
	3#楼应急照明
	照明与插座

	9
	
	备用
	

	10
	
	3#楼MX03
	照明与插座

	11
	1D5
	1#楼1XF01a
	

	12
	1D4
	备用
	

	13
	1D4
	3#楼1XF
	

	14
	1D4
	范曾艺术馆瀑布泵
	动力用电

	15
	1D4
	2#楼1DL
	动力用电

	16
	1D4
	范曾艺术馆照明
	照明与插座

	17
	1D6
	2#楼1XF02a
	

	18
	1D4
	艺术学院备用
	

	19
	1D4
	传媒学院备用
	

	20
	1D4
	艺术学院备用
	

	21
	1D4
	传媒学院备用
	

	22
	1D4
	艺术学院备用
	

	23
	1D7
	艺术学院备用
	

	24
	
	传媒学院备用
	

	25
	
	2号楼实验室动力
	动力用电

	26
	
	1号楼实验室动力
	动力用电

	27
	1D8
	艺术学院备用
	

	28
	
	传媒学院备用
	

	29
	
	传媒学院备用
	

	30
	
	3号楼实验室动力
	动力用电

	31
	2D1
	2#主变进线
	

	32
	2D2
	无功补偿柜
	

	33
	2D3
	无功补偿柜
	

	34
	2D4
	母联柜
	

	35
	2D5
	所用电
	照明与插座

	36
	
	备用
	

	37
	
	备用
	

	38
	
	范曾艺术馆照明
	照明与插座

	39
	
	范曾艺术馆照明
	照明与插座

	40
	2D6
	1#楼1XF01
	动力用电

	41
	
	2#楼1D202a
	动力用电

	42
	
	1#楼MX01
	照明与插座

	43
	
	2#楼MX02
	照明与插座

	44
	2D7
	2#楼1XF02
	动力用电

	45
	2D6
	3#楼1XF03
	动力用电

	46
	2D6
	传媒学院备用
	

	47
	2D6
	传媒学院备用
	

	48
	2D6
	艺术学院备用
	

	49
	2D6
	3#楼KX03
	空调用电

	50
	2D8
	传媒学院备用
	

	51
	
	艺术学院备用
	

	52
	
	备用
	

	53
	
	工地临时用电
	动力用电

	54
	
	艺术学院备用
	


       重点楼宇
       本期工程对主校区重点楼宇实现用电分项计量，楼宇及楼内配电柜回路如下：
（1）6#教学楼

	序号
	柜号
	回路名称
	互感器变比
	分项名称

	1
	2-1#柜
4-2#柜

	低压总开关
	100/5
	电

	2
	
	1YJMX2
	50/5
	照明与插座

	3
	
	2YJMX12
	50/5
	照明与插座

	4
	
	3YJMX23
	50/5
	照明与插座

	5
	
	4YJMX2
	50/5
	照明与插座

	6
	
	5YJMX2
	50/5
	照明与插座

	7
	
	备用
	50/5
	

	8
	
	1YJMX1
	50/5
	照明与插座

	9
	
	2YJMX1
	50/5
	照明与插座

	10
	
	3YJMX1
	50/5
	照明与插座

	11
	
	4YJMX1
	50/5
	照明与插座

	12
	
	5YJMX1
	50/5
	照明与插座

	13
	
	备用
	50/5
	

	14
	2-2#柜

	低压总开关
	待查
	电

	15
	
	2MX1
	63/5
	照明与插座

	16
	
	备用
	63/5
	

	17
	
	2MX2
	63/5
	照明与插座

	18
	
	备用
	63/5
	

	19
	
	2MX3
	63/5
	照明与插座

	20
	
	备用
	63/5
	

	21
	
	2MX4
	63/5
	照明与插座

	22
	
	备用
	50/5
	

	23
	
	2MX5
	50/5
	照明与插座

	24
	2-3#柜

	低压总开关
	50/5
	电

	25
	
	XJX2
	50/5
	动力用电

	26
	
	XJX3
	50/5
	动力用电

	27
	
	XJX4
	50/5
	动力用电

	28
	
	备用
	50/5
	


（2）7#教学楼

	序号
	柜号
	回路名称
	互感器变比
	分项名称

	1
	1#柜

双电源

	低压总开关
	50/5
	电

	2
	
	1F卷帘门
	30/5
	

	3
	
	2F卷帘门
	30/5
	

	4
	
	3F卷帘门
	30/5
	

	5
	
	4F卷帘门
	30/5
	

	6
	
	5F卷帘门
	30/5
	

	7
	
	6F卷帘门
	30/5
	

	8
	2#柜

	低压总开关
	200/5
	电

	9
	
	1F电水炉
	50/5
	特殊用电

	10
	
	2F电水炉
	50/5
	特殊用电

	11
	
	3F电水炉
	50/5
	特殊用电

	12
	
	4F电水炉
	50/5
	特殊用电

	13
	
	5F电水炉
	50/5
	特殊用电

	14
	
	备用
	50/5
	

	15
	3#柜
	低压总开关
	200/5
	电

	17
	
	备用
	100/5
	

	18
	
	1F照明
	100/5
	照明与插座

	19
	
	2F照明
	100/5
	照明与插座

	20
	
	3F照明
	100/5
	照明与插座

	21
	
	4F照明
	100/5
	照明与插座

	22
	
	5F照明
	100/5
	照明与插座

	23
	4#柜

双电源

	低压总开关
	200/5
	电

	24
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	25
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	26
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	27
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	28
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	29
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	30
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	31
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	32
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	33
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	34
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	35
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	36
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座


（3）10#电工楼

	序号
	柜号
	回路名称
	互感器变比
	分项名称

	1
	XF01#柜

	低压总开关
	100/5
	电

	2
	
	XFMX
	50/5
	照明与插座

	3
	
	PYFJ
	50/5
	动力用电

	4
	
	备用
	50/5
	

	5
	XF02#柜

	低压总开关
	100/5
	电

	6
	
	XFMX
	50/5
	照明与插座

	7
	
	PYFJ
	50/5
	动力用电

	8
	DL02#柜

	低压总开关
	400/5
	电

	9
	
	DT
	63/5
	动力用电

	10
	
	3层JSJ备
	50/5
	照明与插座

	11
	
	4层JSJ备
	50/5
	照明与插座

	12
	
	在用（待查）
	80/5
	照明与插座

	13
	
	在用（待查）
	80/5
	照明与插座

	14
	
	3层开水炉
	50/5
	特殊用电

	15
	
	4层开水炉
	50/5
	特殊用电

	16
	
	5层开水炉
	50/5
	特殊用电

	17
	
	6层开水炉
	50/5
	特殊用电

	18
	
	备用
	50/5
	

	19
	DL01#柜

	低压总开关
	400/5
	电

	20
	
	DT
	63/5
	动力用电

	21
	
	在用（待查）
	63/5
	照明与插座

	22
	
	3层JSJ
	50/5
	照明与插座

	23
	
	4层JSJ
	50/5
	照明与插座

	24
	
	4层JSJ2地插座
	80/5
	照明与插座

	25
	
	4层JSJ2地插座
	80/5
	照明与插座

	26
	
	4层JSJ2地插座
	80/5
	照明与插座

	27
	
	4层JSJ2
地插座（南配电箱）
	50/5
	照明与插座

	28
	
	在用（待查）
	80/5
	照明与插座

	29
	
	在用（待查）
	80/5
	照明与插座

	30
	
	在用（待查）
	63/5
	照明与插座

	31
	MX01
#柜
	低压总开关
	400/5
	电

	32
	
	备用
	80/5
	

	33
	
	在用（待查）
	80/5
	照明与插座

	34
	
	备用
	80/5
	

	35
	
	6层插座
	80/5
	照明与插座

	36
	
	5层插座
	80/5
	照明与插座

	37
	
	4层插座
	80/5
	照明与插座

	38
	
	3层插座
	80/5
	照明与插座

	39
	
	6层照明
	80/5
	照明与插座

	40
	
	5层照明
	80/5
	照明与插座

	41
	
	4层照明
	80/5
	照明与插座

	42
	
	3层照明
	80/5
	照明与插座

	43
	
	2层照明
	80/5
	照明与插座

	44
	
	1层照明
	80/5
	照明与插座

	45
	YJMX01#   柜
	低压总开关
	150/5
	电

	46
	
	1层应急照明
	50/5
	照明与插座

	47
	
	2层应急照明
	50/5
	照明与插座

	48
	
	3层应急照明
	50/5
	照明与插座

	49
	
	4层应急照明
	50/5
	照明与插座

	50
	
	5层应急照明
	50/5
	照明与插座

	51
	
	6层应急照明
	50/5
	照明与插座

	52
	
	备用
	50/5
	


（4）11#建工电子楼

	序号
	柜号
	回路名称
	互感器变比
	分项名称

	1
	YJHX01#柜

	低压总开关
	150/5
	电

	2
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	3
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	4
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	5
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	6
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	7
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	8
	
	应急照明
	50/5
	照明与插座

	9
	
	备用
	50/5
	

	10
	XF02#柜
01
柜
	低压总开关
	100/5
	电

	11
	
	在用（待查）
	50/5
	动力用电

	12
	
	XJX01
	50/5
	动力用电

	13
	
	备用
	50/5
	

	14
	无柜号

	低压总开关
	100/5
	电

	15
	
	在用（待查）
	50/5
	动力用电

	16
	
	在用（待查）
	50/5
	动力用电

	17
	
	备用
	50/5
	

	18
	DL02

柜
	低压总开关
	200/5
	电

	19
	
	在用（待查）
	63/5
	动力用电

	20
	
	在用（待查）
	63/5
	动力用电

	21
	
	N3~JSJ
	50/5
	照明与插座

	22
	MX01#柜
	低压总开关
	400/5
	电

	23
	
	MG1
	125/5
	空调用电

	24
	
	MG2
	80/5
	空调用电

	25
	
	MG3
	80/5
	空调用电

	26
	
	MG4
	80/5
	空调用电

	27
	
	MG5
	80/5
	空调用电

	28
	
	MG6
	80/5
	空调用电

	29
	
	MG7
	80/5
	空调用电

	30
	
	在用（待查）
	80/5
	空调用电

	31
	
	在用（待查）
	80/5
	空调用电

	32
	
	备用
	80/5
	

	33
	MX02#柜
	低压总开关
	400/5
	电

	34
	
	在用（待查）
	125/5
	照明与插座

	35
	
	MG1
	63/5
	照明与插座

	36
	
	MG2
	63/5
	照明与插座

	37
	
	MG3
	63/5
	照明与插座

	38
	
	MG4
	63/5
	照明与插座

	39
	
	MG5
	63/5
	照明与插座

	40
	
	MG6
	63/5
	照明与插座

	41
	
	MG7
	63/5
	照明与插座

	42
	
	MG8
	50/5
	照明与插座

	43
	
	备用
	63/5
	

	44
	DL01#柜
	低压总开关
	200/5
	电

	45
	
	在用（待查）
	125/5
	动力用电

	46
	
	在用（待查）
	63/5
	动力用电

	47
	
	在用（待查）
	63/5
	动力用电

	48
	
	在用（待查）
	50/5
	动力用电

	49
	
	在用（待查）
	50/5
	动力用电

	50
	
	备用
	63/5
	


（5）12#机电楼

	序号
	柜号
	回路名称
	互感器变比
	分项名称

	1
	1SYXD#柜

	低压总开关
	300/5
	电

	2
	
	机械设计实验室4
	80/5
	特殊用电

	3
	
	机械设计实验室3
	50/5
	特殊用电

	4
	
	机械设计实验室2
	50/5
	特殊用电

	5
	
	实验室
	80/5
	特殊用电

	6
	
	实验室
	80/5
	特殊用电

	7
	
	实验准备室
	50/5
	特殊用电

	8
	
	流体传动实验室
	50/5
	特殊用电

	9
	
	备用
	50/5
	

	10
	YJMX01#柜
	低压总开关
	150/5
	电

	11
	
	1YJMX1
	50/5
	照明与插座

	12
	
	2YJMX1
	50/5
	照明与插座

	13
	
	3YJMX1
	50/5
	照明与插座

	14
	
	4YJMX1
	50/5
	照明与插座

	15
	
	5YJMX1
	50/5
	照明与插座

	16
	
	6YJMX1
	50/5
	照明与插座

	17
	
	7YJMX1
	50/5
	照明与插座

	18
	
	-1YJMX1
	50/5
	照明与插座

	19
	
	备用
	50/5
	

	20
	MX01#柜
	低压总开关
	400/5
	电

	21
	
	1F照明
	80/5
	照明与插座

	22
	
	2F照明
	80/5
	照明与插座

	23
	
	3F照明
	80/5
	照明与插座

	24
	
	4F照明
	80/5
	照明与插座

	25
	
	在用（待查）
	50/5
	照明与插座

	26
	
	5F照明
	80/5
	照明与插座

	27
	
	6F照明
	80/5
	照明与插座

	28
	
	7F照明
	80/5
	照明与插座

	29
	
	地下室照明
	63/5
	照明与插座

	30
	
	7F插座
	63/5
	照明与插座

	31
	
	备用
	80/5
	

	32
	DL02#柜
	低压总开关
	200/5
	电

	33
	
	地下排水泵PS1B1
	50/5
	动力用电

	34
	
	地下排水泵PS1B2
	50/5
	动力用电

	35
	
	机房DT1
	63/5
	特殊用电

	36
	
	机房DT2
	63/5
	特殊用电

	37
	
	4F机房
	50/5
	特殊用电

	38
	
	备用
	50/5
	

	39
	DL01#柜
	低压总开关
	200/5
	电

	40
	
	地下排水泵PSB1（主）
	50/5
	动力用电

	41
	
	地下排水泵PSB2（主）
	50/5
	动力用电

	42
	
	机房DT1
	63/5
	特殊用电

	43
	
	机房DT2
	63/5
	特殊用电

	44
	
	4F机房
	63/5
	特殊用电

	45
	
	6F机房
	50/5
	特殊用电

	46
	
	备用
	50/5
	

	47
	
	西楼梯实验室
	63/5
	特殊用电

	48
	
	备用
	50/5
	


（6）15#化工楼

	序号
	柜号
	回路名称
	互感器变比
	安装方式

	1
	-1MX0#柜
双电源

（外间）

	低压总开关
	150/5
	电

	2
	
	-1MX1
	50/5
	照明与插座

	3
	
	-1MX2
	50/5
	照明与插座

	4
	
	-1MX3
	50/5
	照明与插座

	5
	
	备用
	50/5
	

	6
	ZDMX02（外间）双电源


	低压总开关
	150/5
	电

	7
	
	1~12FZDMX1西侧
	63/5
	照明与插座

	8
	
	1~12FZDMX2东侧
	63/5
	照明与插座

	9
	
	备用
	63/5
	

	10
	-1XF02#柜
（內间，下同）

	低压总开关
	200/5
	集中表箱

	11
	
	在用（消防）
	50/5
	

	12
	
	在用（消防）
	50/5
	

	13
	
	在用（消防）
	50/5
	

	14
	
	在用（消防）
	50/5
	

	15
	
	在用（消防）
	50/5
	

	16
	
	在用（消防）
	50/5
	

	17
	
	在用（消防）
	50/5
	

	18
	
	在用（消防）
	50/5
	

	19
	
	备用
	50/5
	

	20
	-1XF01#柜

	低压总开关
	200/5
	电

	21
	
	在用（消防）
	50/5
	

	22
	
	在用（消防）
	50/5
	

	23
	
	在用（消防）
	50/5
	

	24
	
	在用（消防）
	50/5
	

	25
	
	在用（消防）
	50/5
	

	26
	
	在用（消防）
	50/5
	

	27
	
	在用（消防）
	50/5
	

	28
	
	在用（消防）
	50/5
	

	29
	
	备用
	50/5
	

	30
	-1DL01#柜

	低压总开关
	200/5
	电

	31
	
	在用（动力）
	50/5
	动力用电

	32
	
	在用（动力）
	50/5
	动力用电

	33
	
	在用（动力）
	50/5
	动力用电

	34
	
	在用（动力）
	50/5
	动力用电

	35
	
	在用（动力）
	50/5
	动力用电

	36
	
	在用（动力）
	63/5
	动力用电

	37
	
	在用（动力）
	63/5
	动力用电

	38
	
	备用
	50/5
	

	39
	-1DL02#柜

	低压总开关
	200/5
	电

	40
	
	在用（动力）
	50/5
	动力用电

	41
	
	在用（动力）
	50/5
	动力用电

	42
	
	在用（动力）
	50/5
	动力用电

	43
	
	在用（动力）
	50/5
	动力用电

	44
	
	在用（动力）
	50/5
	动力用电

	45
	
	在用（动力）
	63/5
	动力用电

	46
	
	在用（动力）
	63/5
	动力用电

	47
	
	备用
	50/5
	

	48
	双电源应急照明柜
	低压总开关
	150/5
	电

	49
	
	西应急
	63/5
	照明与插座

	50
	
	东应急
	63/5
	照明与插座

	
	
	西EPS
	50/5
	照明与插座

	
	
	东EPS
	50/5
	照明与插座

	
	
	
	
	


（7）范曾艺术馆

	序号
	柜号
	回路名称
	互感器变比
	分项名称

	1
	M1
总柜
4-2#柜

	低压总开关
	315/5
	电

	2
	
	1~4F动力
	80/5
	动力用电

	3
	
	1~4F应急照明常用
	63/5
	照明与插座

	4
	
	电梯A常用
	80/5
	动力用电

	5
	
	1~4F照明a
	160/5
	照明与插座

	6
	
	消防泵房
	200/5
	

	7
	
	值班监控室
	50/5
	特殊用电

	8
	
	2F排烟风机常用
	50/5
	

	9
	
	屋顶消防水泵常用
	50/5
	

	10
	
	备用
	50/5
	

	11
	M2总柜

	低压总开关
	315/5
	电

	12
	
	1~4F动力b
	50/5
	动力用电

	13
	
	电梯b常用
	80/5
	动力用电

	14
	
	1~4F照明b
	125/5
	照明与插座

	15
	
	水处理机房
	200/5
	动力用电

	16
	
	景观照明
	50/5
	照明与插座

	17
	
	珍品储藏室精密空调
	50/5
	空调用电

	18
	
	2F排烟风机b常用
	50/5
	

	19
	
	备用
	50/5
	

	20
	M3总柜

	低压总开关
	200/5
	电

	21
	
	1~4F应急照明备用
	63/5
	照明与插座

	22
	
	电梯a备用
	80/5
	动力用电

	23
	
	电梯b备用
	80/5
	动力用电

	24
	
	珍品储藏室精密空调
	50/5
	空调用电

	25
	
	值班监控室常用
	50/5
	特殊用电

	26
	
	弱电间电源备
	50/5
	特殊用电

	27
	
	2F排烟风机a备
	80/5
	

	28
	
	2F排烟风机b备
	50/5
	

	29
	
	屋顶消防水泵备
	50/5
	

	30
	
	备用
	50/5
	


(8 )其它

   图文信息中心楼、综合楼、工程训练中心、学生食堂（西）、学生食堂（东）、5#教学楼已经在相应变电所内设置了分项计量回路，详情参见变电所有关回路数据。图文信息中心楼回路数据在图文信息中心变电所，综合楼回路数据在综合楼变电所内，工程训练中心回路数据在工程训练中心变电所内，学生食堂（西）回路数据在3#公寓楼变电所内，学生食堂（东）回路数据在东食堂变电所内，可视现场情况进行调整。

     本项目所有计量表柜要求集中表柜安装。
3.3.3主要设备技术参数
      3.3.1多功能电力监控终端主要技术参数，限以下品牌（雅达、云扬、威胜）：
	项目
	技术参数

	显示类型
	 LCD

	功能
	具有监视、控制功能

	测量类型
	适用于3 相4 线(平衡或非平衡)，3 相3 线(平衡或非平衡),1 相3 线,单相电网电压(真有效值)

	测量范围
	30~600V(线电压) 20~400V(相电压)

	测量精度
	电压0.2 级、电流0.2 级、有功功率0.5 级、无功功率1 级、功率因数0.5 级、有功电度1 级；

	通信
	提供485接口，可实行数据实时远传。

	功耗
	≤5W

	最小可测量电流
	5mA

	电磁兼容
	不低于GB/T15153.1-1998 3 级

	工作温度
	-15~55℃

	许可证
	具有中华人民共和国制造计量器具许可证


  3.3.2远传直读式水表主要技术参数，水表限以下品牌（京源、连利、真兰）：
	项目
	技术参数

	最大允许工作压力
	1MPa

	测量精度
	从包括最小流量（qmin）至不包括分界流量（qt）的低区为±5%。
从包括分界流量（qt）至过载流量（qt）的高区为±2%。

	功能
	不需设置初始值，数据线直接输出表盘示值，无累计误差

在数据线或总线断线及系统停电等情况下不影响正常记录数据,整只远传水表密封防水，可在潮湿、水浸环境下使用

	通信
	提供485接口，可实行数据实时远传 

	工作温度
	0℃—30℃

	许可证
	具有中华人民共和国制造计量器具许可证


      3.3.3数据采集机主要技术参数（品牌自定）：
	参数
	指标

	采集接口
	具有RS-485、网络接口

	采集通信速率
	最大速率9600bps

	采集通信协议
	支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008，每个接口独立可配置

	采集周期
	根据数据中心命令或主动定时采集，定时周期从1分钟到1小时可配置

	远传周期
	根据采集周期实时远传

	配置/维护接口
	具有本地配置/维护接口

	网络功能
	接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析

	功率
	小于10W


   3.4培训要求
培训应贯串于整个项目的实施过程中，培训方式包括集中课堂讲解和实际工作参与。投标人进行的培训工作包括培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合我校实际的需要。
投标人派出的培训讲师应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教师必须用中文授课；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料，如果培训地点在外地，投标人还应为所有被培训人员提供食宿等便利条件；投标人应按合同确定合理的培训时间和培训名额。
为了使招标方相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。   

3.5 售后服务
本项目中所提供的软件系统，需要明确提供终生免费服务（含升级），系统安全补丁提供终生免费维护升级服务。本项目中所提供的硬件设备、线缆等，提供三年免费保修服务，服务期自工程正式验收确认之日开始。
定期巡检：远程查看系统、中心和现场设备运行状态；每季度、半年、年底全面查看系统、中心和现场设备运行状态。
故障响应：提供7×24小时的网上技术咨询服务和故障服务受理；受理后8小时内提供处理方案；对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供12小时的现场支援。
第四部分附件
附件1
                               投标函
南通大学：
我方经仔细阅读研究项目招标文件（项目编号），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1. 我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2. 愿按招标文件的要求提供货物安装及服务，投标货物安装及服务的投标总价为：             （小写），                （大写）。
3. 接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4. 同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
5. 认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6. 我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
7. 本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8. 我公司承诺条款
9. 与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地址：邮政编码：
电话：传真：
Email：
投标人名称（公章）：
投标人法定代表人或其授权代表签名： 

 日期： 年  月   日 
附件2
               报价清单及格式
1：投标文件中的报价需按照以下格式来填写。
2：该清单中列明品牌的设备，需在所列品牌中选择，未标注品牌设备或软件可自行选择品牌。
	单位：人民币（元）

	序号
	名称
	规格型号
	品牌或产地
	数量
	单位
	说明
	设备
单价（A）
	安装调试费单价
(B)
	管理费单价（C）
	税金单价(D)
	综合单价(E=A+B+C+D)
	合价(F=E*数量)

	（一）供配电系统计量监测

	1
	三相多功能电力监控终端
	
	雅达、云扬、威胜
	
	台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	普通电力监控终端
	
	雅达、云扬、威胜
	
	台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电流互感器
	
	品牌自定
	
	只
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	电线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	km
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	屏蔽双绞线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	

	（二）供水系统计量监测

	1
	智能水表
	
	京源、连利、真兰
	
	台
	
	
	
	
	　
	　
	　

	2
	水表数据采集器
	
	品牌自定
	
	台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	开关电源
	
	品牌自定
	
	台
	
	
	
	
	
	
	

	4
	开关电源箱（含附件）
	
	品牌自定
	
	套
	
	
	
	
	
	
	

	5
	电线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	6
	屏蔽双绞线
	
	江苏天诚
无锡远东
宝胜集团
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	7
	镀锌钢管
	
	
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	8
	PVC管
	
	
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	9
	水泥地面开挖
	
	
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	10
	绿化地面开挖
	
	
	
	km
	
	
	
	
	
	
	

	（二）项小计

	（三）暂定金

	1
	暂定金
	固定报价
	50000

	（四）总报价

	1
	总报价
	（一)～（四）项合计
	


    注：
1.工程所需内容可视需要自行增减。
2.投标人必须根据招标内容详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
3.各分项报价合计应当与“投标函”中总投标价相等，如果不符，将以“投标函”中总投标价为准。
投标人名称（公章）：
投标人法定代表人或其授权代表签名： 

日期：   年  月   日 
附件3
法定代表人资格证明
南通大学：
单位名称：
地址：
姓名：      性别：   职务：     身份证号码：              ，系（投标人名称）的法定代表人，以本公司名义参加南通大学（项目名称）、项目编号：招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人名称：（公章）
日期：年月日


附件4
法定代表人授权书
南通大学：
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：,为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称）、项目编号：的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。
本授权书于_______年____月____日签字生效。
法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人名称：（公章）
日期：年月日

附件5
2010年1月以来类似项目业绩
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	主要参与人员

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。所提供的合同中必须有具体的项目明细，否则不予认可。
投标人名称（公章）：
投标人法定代表人或其授权代表签名： 

日期：   年   月   日
附件6
本项目参与人员汇总表
投标人名称：项目名称：
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	学历
	专业
	职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
投标人需随此表附上主要设计人员的职称证、执业注册证等相关资料复印件
附件7
报名投标确认函
南通大学后勤保障部（0513-85012202）：
我公司完全符合项目（项目编号）招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本电子邮件报名参加贵单位的招标，并将按时参加投标。
我公司在南通大学后勤保障部投标过程中会严格执行国家法律法规，同时郑重承诺：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
    投标人名称（公章）：
                          投标授权代表：
联系电话（手机）：
　　        年　    月　    日
注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。















法人代表身份证复印件粘贴处




















被授权人身份证复印件粘贴处











