工程量清单 项目名称：南通大学实验动物中心二楼 SPF动物实验室改造 序号; 主机（部件、配件等）名称; 型号、规格; 数量; 单位; 推荐品牌. 一、; 土建拆除及新设. 1; 墙体拆除、门窗拆除与加固; 按地面面积计算; 231; 平方. 2; 吊顶、电气管线拆除; 231; 平方. 3; 地面拆除、清理、打磨、防水; 231; 平方. 4; 通风管道拆除; 150; 平方. 5; 室内水槽等拆除; 1; 处. 6; 设备基础（室内组合空调机组）; 3700*2000; 1; 个. 7; 设备基础（室外机钢结构）; 2000*1000; 4; m2. 8; 垃圾清运; 1; 项. 二、; 结构装饰. 1; PVC地面; PVC地面，δ=2.0mm，免打蜡,同质透心; 240; 平方; 洁福、德嘉、盟多. 2; 自流平、界面剂、胶水; δ=2.0mm; 231; 平方; 优成、汉高、耐齐. 3; 50系列岩棉彩钢板; 钢板厚度δ=0.5mm,岩棉容重100G，企口连接; 623; 平方; 宝钢钢卷. 4; 50系列玻镁岩棉彩钢板(手工板); 钢板厚度δ=0.5mm,岩棉容重100G，中字铝连接; 231; 平方; 宝钢钢卷. 5; 铝合金天地轨 槽铝; δ=1.0mm; 623; 米; 龙新、盛丰. 6; 铝合金中字铝; δ=1.0mm; 231; 米; 龙新、盛丰. 7; 铝合金阴圆弧含底座; δ=0.8mm; 700; 米; 龙新、盛丰. 8; 铝合金阳圆弧; δ=1.0mm; 12; 米; 龙新、盛丰. 9; 密封材料; 中性瓷白; 854; 平方; 西卡、陶熙. 10; 钢制成品门; 900*2100,含门锁及五金件，门框1.2mm冷板喷塑，门板1.0mm冷板喷塑，发泡门板，带150mm防撞带，带升降扫地条; 22; 套; 林森、轩辕. 14; 单人双吹风淋室; 1800*850*2100; 1; 台; 林森、大峰. 15; 双层传递窗; 1000*1600*600，自净功能，电子互锁，带紫外线灯，不锈钢厚度1.0mm; 1; 台; 林森、大峰. 16; 双层传递窗; 1000*1200*600，自净功能，电子互锁，带紫外线灯，不锈钢厚度1.0mm; 1; 台; 林森、大峰. 17; 装饰装修辅助材料; 1; 项. 三、; 洁净空调部分. 1; 全新风直膨式恒温恒湿组合空气处理机组; 风量9250m3/h,余压600Pa.制冷量186KW，电加热99KW,加湿器90KG/H,停机消毒，含自动控制，排风机联动控制，箱体厚度不低于50mm,G4+F8过滤，带铝风阀，法兰接口; 1; 台; 克力、同方、雅士. 2; 空调铜管、铜管保温; 铜管：￠19mm，￠35mm；及铜管保温; 36; 米; 宏泰、飞轮. 3; 冷凝管; PVC管Φ32，承插粘接，B1级19mm厚橡塑保温; 12; 米; 日丰、联塑. 4; 排风机组（箱型）; 风量8500m3/h,余压300Pa.带F7袋式活性炭过滤器; 1; 台; 通田、英飞、顺光. 5; 消声方管; 1000*500*2000; 2; 台; 大峰、盈达. 6; 高效送风口（含H13高效过滤器）; FH-610/10-W9-C，610×610×90 750～1500m3/h; 6; 只; AAF、华泰. 7; 高效送风口（含H13高效过滤器）; FH-610/10-W7-C，610×610×70 ， 600～1000m3/h; 4; 只; AAF、华泰. 8; 高效送风口（含H13高效过滤器）; FH-610/03-W9-C，305×305×90，180～375m3/h; 7; 只; AAF、华泰. 9; 手动调节阀; 320×250; 6; 只; 大峰、盈达. 10; 手动调节阀; 320×200; 6; 只; 大峰、盈达. 11; 手动调节阀; 200×200; 17; 只; 大峰、盈达. 12; 铝合金门铰式固定百叶回风口(带滤网); 喉口尺寸：300×300; 13; 只; 大峰、盈达. 13; 铝合金门铰式固定百叶回风口(带滤网); 喉口尺寸：500×300; 7; 只; 大峰、盈达. 14; 铝合金门铰式固定百叶回风口(带滤网); 喉口尺寸：500×400; 2; 只; 大峰、盈达. 15; 防雨百叶(带防尘防虫网); 1800×1000，带尼龙网; 1; 只; 大峰、盈达. 16; 压差表; 含不锈钢防护罩; 17; 只; Dwyer,杜威. 17; 镀锌风管; δ=0.75mm; 200; 平方; 国标国产. 18; 风管吊件; 200; 平方; 国标国产. 19; 橡塑保温(含胶水); B1级，δ=25mm; 230; 平方; 华美、赢胜、富乐斯. 20; 通风工程辅助材料; 1; 项; 国标国产. 四、; 电气部分. 1; 区域总配电箱; AL，含照明，动物照明计时控制，插座，空调动力,灭菌锅; 1; 套; 施耐德、ABB、西门子. 2; 自动控制柜; 恒温恒湿自动控制，强弱电一体柜; 1; 套; 施耐德、ABB、西门子. 3; 西门子PLC及模块; SMARTS7-200,SR60; 1; 个; 西门子. 4; 风道式单温度传感器; QAM2170.040(4-20mA) -50°C~50°C; 1; 个; 西门子. 5; 风道式温湿度传感器; QAM2171.040(4-20mA) -50°C~50°C; 1; 个; 西门子. 6; 室内温湿度传感器; QFA2060D; 8; 个; 西门子. 7; ABB变频器; ACS510-01-09A-4(4.0KW); 1; 个; ABB. 8; ABB变频器; ACS510-01-12A-4(5.5KW); 1; 个; ABB. 9; 压差开关; QBM81-5(50-500pa); 4; 个; 西门子. 10; 静压传感器; MS321; 8; 个; Dwyer. 11; 电动风阀执行器; GBB136.1E(6N.AC24V); 16; 个; 西门子. 12; 10吋触摸屏（本地、远程）; 液晶面板，10吋，温湿度显示及调节，机组启动、停止、运行界面、报警显示; 2; 个; 西门子. 13; 10吋触摸屏; 液晶面板，10吋，温湿度显示、压力显示; 6; 个; 西门子. 14; LED平板灯; LED，1200*300， 48w; 10; 盏; 华丽、大峰、侨光. 15; LED平板灯（应急）; LED，1200*300， 48w; 8; 盏; 华丽、大峰、侨光. 16; LED平板灯; LED，900*300， 28w; 11; 盏; 华丽、大峰、侨光. 17; LED平板灯（应急）; LED，900*300， 28w; 4; 盏; 华丽、大峰、侨光. 18; 紫外线灯; 1*30W; 15; 盏; 华丽、大峰、侨光. 19; 动物照明灯; 8W; 6; 盏; 华丽、大峰、侨光. 20; 一位单联扳手开关; 220V 10A; 12; 个; 西门子、TCL、松下. 21; 一位单联扳手开关（双控）; 220V 10A; 12; 个; 西门子、TCL、松下. 22; 五孔插座; 220V 10A; 30; 个; 西门子、TCL、松下. 23; 电线电缆; ZR-BV2.5mm; 1500; 米; 江南、华美、远东. 24; 电线电缆; ZR-BV4mm; 1800; 米; 江南、华美、远东. 25; 电线电缆; RVVP2*1.0; 200; 米; 江南、华美、远东. 26; 电线电缆; PVVP4*1.0; 300; 米; 江南、华美、远东. 27; 电线电缆; ZR-YJV-4x2.5; 60; 米; 江南、华美、远东. 28; 电线电缆; ZR-YJV-4x4.0; 34; 米; 江南、华美、远东. 29; 电线电缆; ZR-YJV-4x16.0+1x10; 65; 米; 江南、华美、远东. 30; 电线电缆; ZR-YJV-4x25+1x16; 60; 米; 江南、华美、远东. 31; 电线电缆; ZR-YJV-4x35+1x16; 60; 米; 江南、华美、远东. 32; 热镀锌桥架; 200*100，1.2mm厚; 40; 米; 国标国产. 33; 热镀锌桥架; 100*100，1.2mm厚; 10; 米; 国标国产. 34; 热镀锌桥架; 50*50，1.0mm厚; 10; 米; 国标国产. 35; 紧定管; D20; 600; 米; 国标国产. 36; 门禁系统; 含门禁控制器、磁力锁、门禁卡; 2; 套; 高优、KOB. 37; 电气工程辅助材料; 1; 项; 国标国产. 五、; 给排水及其它. 1; 不锈钢洗手池; 内径2000*800*600,1.5mm 304不锈钢洗刷池，带不锈钢鹅颈龙头，圆弧过渡; 1; 套; 非标定制. 2; 水管; 各规格及阀门; 1; 项; 日丰、联塑. 3; 第三方检测费用; 1; 项. 六、; 税金：9%; 增值税发票.